重庆市市政工程施工图设计文件

技术审查要点

2023年版（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

2023年  月

前 言

- 为促进勘察设计行业管理与技术创新，提高全市市政工程设计水平和质量，根据重庆市住房和城乡建设委员会“重庆市勘察设计行业创新研究与能力建设项目委托书”《重庆市市政工程初步设计和施工图设计文件技术规定和审查要点》要求，由重庆市勘察设计协会市政分会组织中设工程咨询（重庆）股份有限公司、重庆市市政设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司、重庆市设计院有限公司等单位结合我市实际，编制了《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点》。

- 本技术审查要点依据国家、行业和重庆市的相关建设技术标准，对重庆地区新建、改建、扩建的城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程、城市给水工程、城市排水工程、城市综合管廊工程的施工图设计文件审查作出了具体规定。

本审查要点是我市开展施工图设计文件审查的技术依据，由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由中设工程咨询（重庆）股份有限公司负责具体内容解释。

组织单位：重庆市勘察设计协会市政分会

主编单位：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

重庆市市政设计研究院有限公司

林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

招商局重庆交通科研设计院有限公司

重庆市设计院有限公司

参编单位：中冶赛迪工程技术股份有限公司

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

中机中联工程有限公司

中铁长江交通设计集团有限公司

重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心

主要起草人：

审查专家：

- 目  录

第一篇 行政审查部分	1

第二篇 技术审查部分	3

第一章  总则	3

第二章  城市道路工程	5

（一）道路工程——道路专业审查要点	5

（二）道路工程——支挡结构及高边坡专业审查要点	10

（三）道路工程——交通工程专业审查要点	13

（四）道路工程——排水专业审查要点	15

（五）道路工程——海绵城市工程审查要点	16

（六）道路工程——综合管线工程审查要点	17

（七）道路工程——电照专业审查要点	18

（八）道路工程——道路绿化专业审查要点	20

第三章  城市桥梁工程	22

（一）城市桥梁工程——设计文件审查要点	22

第四章 城市隧道工程	32

（一）城市隧道工程——土建专业审查要点	32

（二）城市隧道工程——通风专业审查要点	40

（三）城市隧道工程——消防给水及灭火设施审查要点	42

（四）城市隧道工程——照明与供配电专业审查要点	43

（五）城市隧道工程——监控专业审查要点	46

第五章 城市给水工程	48

（一）城市给水工程——给排水专业审查要点	48

（二）城市给水工程——建筑专业审查要点	50

（三）城市给水工程——结构专业审查要点	52

（四）城市给排水工程——电气专业审查要点	56

（五）城市给排水工程——自控专业审查要点	58

（六）城市给水工程——暖通专业审查要点	60

第六章  城市排水工程	63

（一）给排水专业审查要点	63

（二）建筑专业审查要点	71

（三）结构专业审查要点	72

（四）电气专业审查要点	75

（五）自控专业审查要点	80

（六）暖通专业审查要点	82

第七章 工业化建造专项设计	84

第一篇 行政审查部分

| 序号 | 项 目 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设程序 | 报批要件 | 是否按照“渝建发〔2018〕36号”文件附件1提交相应申报材料。 |
| 1.2 |  | 上阶段批文执行情况 | 技术指标等是否符合建设工程规划许可证规定或规划审查意见； 政府投资项目初步设计批复意见是否落实。 |
| 1.3 |  | 相关审查、论证、评估完成情况 | 1涉及高边坡项目支护方案设计可行性评估等事项的，是否已完成并取得合格意见； 2工程建设项目消防设计专家评审、轨道交通控制保护区范围内建设项目专项审查等是否已完成并取得合格意见。 |
| 2.1 | 资质资格 | 资质 | 设计单位是否在资质等级许可的范围承揽建设工程设计业务。 |
| 2.2 |  | 资格 | 1执业人员资格是否符合注册工程师执业范围； 2未实施注册专业执业人员资格是否满足国家有关规定要求。 |
| 3.1 | 市场管理 | 文件编制 | 1文件签署是否齐全、规范； 2文件格式是否符合相应的规定； 3文件编制内容范围是否符合联合审查要求。 |
| 3.2 |  | 入渝勘察设计单位 | 单位是否报送入渝信息。 |
| 3.3 |  | 市场行为 | 勘察设计单位和执业人员的市场行为是否规范。 |
| 3.4 |  | 承发包 | 勘察设计承包、发包是否符合有关规定。 |
| 4 | 相关产业政策 |  | 1设计是否充分体现了国家在环境保护、建筑节能、节水、节材、节地和新工艺、新材料、新设备、新结构等新技术应用方面的产业发展政策要求； 2是否按规定应用建筑信息模型（BIM）技术； 3是否按规定落实装配式建筑实施要求。 |

第二篇 技术审查部分

第一章  总则

1.0.1  为规范重庆市市政工程施工图设计文件审查工作，明确审查内容，统一审查尺度，依据国家及部委有关的规定，结合本市实际情况，编制本要点。

1.0.2  本要点适用于本市行政区域内城镇道路、城市桥梁、城市隧道、城市给水、城市排水的新建、改建、扩建工程施工图设计文件的审查。

1.0.3  本要点规定的审查内容依据现行相关法规（本要点所称法规系法律、法规、部门规章及政府主管部门规范性文件的总称）和工程建设标准编写。

1.0.4  根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加快应用建筑信息模型（BIM）技术的通知》（渝建发〔2018〕19号）的要求，对市政工程中应当采用建筑信息模型(BIM)技术的建设工程项目，在设计阶段应采用建筑信息模型（BIM）技术,具体审查要求应按照《重庆市市政工程施工图设计文件审查要点（2022年版）市政工程信息模型专篇》执行。

1.0.5  各专业除按本要点内容审查外，尚需审查下列内容：

1  工程设计使用的工程勘察文件是否已审查且合格。

2  是否使用属于淘汰或禁止使用的建筑材料。使用限制使用的建筑材料时，是否符合相应的限制条件。

3  勘察设计企业、注册执业人员以及相关人员是否按相关规定在施工图设计文件（包括图纸和计算书）上加盖相应的图章和签字。

4  是否符合相关工程建设强制性标准条文要求。

5  是否符合住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和住房和城乡建设部办公厅《关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）的规定。

6  是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。

7  是否符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》的规定。

8  是否符合重庆市住房和城乡建设委员会《重庆关于进一步加快应用建筑信息模型（BIM）技术的通知》渝建发〔2018〕19号文的规定。

9  轨道交通工程安全保护区范围内，建设项目方案/初步设计专项审查等依法、依规应开展的技术审查或专项论证是否已完成并取得合格意见。

1.0.6  除按国家建设部第81号令第五条规定进行了审定（或备案）的情况外，审查中发现的不符合强制性条文或违反法规的问题，应进行改正。

对于审查中发现的其他问题，如设计未严格执行本要点的规定，应说明理由。

1.0.7  除本要点内容外，施工图设计审查尚应包括现行有关地方性法规规定的内容。

1.0.8  本要点所涉及标准内容，以现行规范、规程内容为准。如因修订、新编标准规范，与本技术要点内容发生冲突，应执行新版规范。

第二章  城市道路工程

（一）道路工程——道路专业审查要点

| 序号 | 项 目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 总体要求 | 1 施工图设计文件是否对初步设计批复和专家审查意见的执行情况进行说明，未执行的是否阐明理由，理由是否充分合理。 2 施工图设计文件与批复初步设计对比，如有重大变化调整，是否具有相关的论证和批准文件； 3 施工图设计文件是否完整，文件标识、文件编录、文件签署、图纸签署是否规范，设计是否达到规定深度要求，主要工程数量表/设备材料表是否齐全； 4 主要设计基础资料及影响范围内的建（构）筑物基础资料是否齐全；工程地质勘察报告是否经过审查并且合格； 5 采用新技术、新材料、新设备、新工艺是否合理可行及有无排他性； 6 改建工程或涉及影响既有交通通道通行的工程是否编制施工期间交通组织方案； 7 是否提出了施工阶段质量和安全等注意事项。 8 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告。 9 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足城市道路专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 总图设计图文 | 1 总平面图中道路的平面几何要素是否表达完整、正确； 2 相关专业内容是否表达齐全、正确； 3 道路相关结构物设置是否满足总体功能的需要； 4 对有关总体实施步骤及工序衔接内容是否进行说明。 5 涉轨项目是否表达建设项目与轨道交通的关系。 |
| 4 | 平、纵设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路路线设计规范》CJJ193、《城市快速路设计规程》CJJ129、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 路线平面是否符合初步设计批复的要求，路线平、纵线形指标是否符合规范要求，线路布置是否与地形地貌、工程地质条件和既有建构筑物相协调；平、纵设计是否存在安全隐患； 2 纵断面设计是否满足纵坡指标、重要节点控制标高、防洪控制标高、净空控制标高、建构筑物净空控制标高、路侧重要出入口控制标高、行车安全视距等要求，线位高程起伏是否体现经济合理； 3 隧道区段、互通区段及特殊结构物区段的平、纵线形技术指标是否符合安全性要求； 4 涉河道路是否满足城市防洪要求，若不满足是否有专项论证及论证意见。 |
| 5 | 横断面设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37，《城市道路路线设计规范》CJJ193，《城市快速路设计规程》CJJ129、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 道路横断面是否符合初步设计批复标准； 2 道路横断面分幅，机动车、非机动车、人行道、分车带等横断面组成及宽度是否满足规范要求； 3 快速路的主路横断面、辅道断面、集散车道断面、变速车道断面是否符合规范要求。 |
| 6 | 交叉设计 |  |
| 6.1 | 平面交叉 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路交叉口设计规程》CJJ152、《重庆市城镇道路平面交叉口设计规范》DBJ50/T-178、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 平面交叉口交通组织、渠化及导流岛设置、进出口车道数量及宽度、路口展宽段长度与渐变段长度是否满足相关规范要求； 2 路缘石半径、停车视距、纵坡是否满足规范要求； 3 平面交叉口竖向设计是否满足行车安全、行车舒适、排水畅通、与周边建筑物标高相协调的规范要求； 4 平面交叉范围的人行过街设施和二次过街安全岛设置是否符合规范要求； 5 平面交叉口附近公交停靠站、公交专用道的设置是否满足规范要求； 6 高架桥下平面交叉设计是否满足行车安全要求。 |
| 6.2 | 立体交叉 | 本节内容相关的技术规范：《城市道路交叉口设计规程》CJJ152，《城市道路工程设计规范》CJJ37,《城市道路路线设计规范》CJJ193，《城市快速路设计规程》CJJ129、《公路立体交叉设计细则》JTG/T D21、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 立交功能定位、形式、等级、标准是否符合初步设计批复要求； 2 与前后立交间距是否符合规范要求，如不满足规范要求，是否统一考虑立交间的交通组织； 3 立交匝道布设是否与交通量相匹配，主线、匝道各平纵线形指标、断面布置、加宽、超高是否满足规范要求； 4 立交匝道端部出入口设计、变速车道设置、出入口车道转换等是否符合规范要求； 5 立交相邻出入口间距是否满足规范要求；若立交出入口间距不足时，是否设置集散车道； 6 互通立交匝道之间、分离式交叉及通道的净空是否满足建筑限界要求； 7 立交范围公共交通系统设计、人行系统设计是否符合规范要求； 8 对立体交叉范围内桥梁、排水、照明、交通等各专业设计的审查要点参照相关专业要求执行。 |
| 6.3 | 道路与轨道交通、铁路线路交叉 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路路线设计规范》CJJ193、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等； |
| 6.3.1 | 道路与轨道交通、铁路线路 立体交叉 | 1 道路与轨道交通、铁路线路立体交叉的建筑界限是否符合规范要求； 2 道路与轨道交通、铁路线路立体交叉范围交通视距要求是否符合规范要求； 3 道路与轨道交通、铁路线路立体交叉范围设置的交通安全防护设置是否符合国家现行相关规范的要求。 |
| 6.3.2 | 道路与铁路线路 平面交叉 | 1 平交方案是否取得相关部门的批复和认可； 2 是否满足设置平面交叉的相关规范要求； 3 道路与铁路平交道口设置位置、通视条件是否满足交通安全运行及相关规范要求； 4 平交道口的交通控制方式是否满足要求； 5 无人值守或未设置自动信号的平交道口视距是否符合规范要求； 6 平交道口范围设置的交通安全防护设置是否符合国家现行相关规范的要求。 |
| 7 | 路基设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路路基设计规范》CJJ194、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等； 1 填方路基、挖方路基、半填半挖路基、沿河(溪)路基、水田路基等各种形式路基设计是否正确； 2 路基设计回弹模量、路基高度、压实度、路基填料指标是否满足规范要求； 3 填方及挖方路基边坡形式、坡率是否合理，边坡稳定安全系数是否符合规范要求；边坡绿化是否充分考虑沿线自然景观； 4 特殊路基路段的地基处理方案是否适应工点工程地质条件，是否满足稳定和工后沉降要求； 5 路基与其他结构物结合部是否有专项设计； 6 路基排水系统、防排水设施是否合理； 7 沿河及受水浸淹的道路段路基处置措施是否合理、完备。 |
| 8 | 路面设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路设计规范》CJJ37、《城镇道路路面设计规范》CJJ 169、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40、《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034、《城市道路工程施工质量验收规范》DBJ50-078、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 路面结构设计是否满足交通荷载作用下的强度、抗滑和使用性能要求； 2 路面设计参数、混合料试验指标及结构分层是否合理； 3 所采用的材料是否与建设条件相适应； 4 对旧路路面补强设计，审查旧路的检测数据是否齐全、准确，补强设计是否合理。 |
| 9 | 行人和非机动车交通系统 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路设计规范》CJJ37、《无障碍设计规范》GB50763、《城市人行天桥与地通道技术规范》CJJ69、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 行人及非机动车交通系统是否按照安全、连续、舒适，并与周边区域设施紧密结合，构成完整的交通系统； 2 行人及非机动车交通系统是否进行完善的无障碍设施设计； 3 行人及非机动车道宽度设置、人行横道及过街信号控制是否符合相关规范的要求； 4 人行天桥和人行地通道的设置是否符合规范要求。 |
| 10 | 公交交通设施 |  |
| 10.1 | 公共交通 专用车道 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37、《快速公共交通系统设计规范》CJJ136、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 公共交通专用车道的布设方式、车道宽度、分隔设施、交通组织是否符合规范要求； 2 快速公交专用车道的设计是否符合规范要求。 |
| 10.2 | 公交港湾设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37、《快速公共交通系统设计规范》CJJ136、《无障碍设计规范》GB50763、《城市道路交通工程项目规范》GB55011等。 1 公交港湾的设置位置是否与公交规划、沿线交通需求及城市轨道交通等其他站点相结合设置； 2 公交港湾设置的型式、站台宽度、站台长度、进出口渐变段长度等是否符合相关规范的要求； |
| 11 | 无障碍设施 | 1城市道路的盲道、无障碍坡道、缘石坡道等具体设计内容是否符合《无障碍设计规范》GB50763、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019等的规定； 2 无障碍设施是否全路段连续、贯通，并与公交车站、人行天桥、人行地通等市政设施相衔接。 |
| 12 | 取、弃土场设计 | 1 是否明确取弃土场区域水文地质情况； 2 取弃土场的设计是否满足稳定性、安全性要求； 3 取弃土场排水组织是否可行； 4 取弃土形成超限边坡的是否履行了安全论证程序； 5 取弃土场防护、绿化设计是否复合水土保持方案的要求。 |
| 13 | 涉及轨道交通控制保护区建设项目专项 | 1 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 2 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 14 | 施工期间交通组织 | 1 是否有完整合理可行的施工期间交通组织设计，交通组织设计是否满足施工期间车辆或行人通行和安全的需求； 2 交通标志标线设置是否正确。 |
| 15 | 抗震 | 1 道路工程及重要的附属构筑物是否按规定标准进行抗震设防设计。 |
| 16 | 节能、环保 | 1 是否将批准的环境报告书所提的环境保护方案纳入到施工图设计文件中，各项环保措施是否合理可行； 2 重要路段或居住区道路是否考虑防噪声设计； 3 绿地指标是否满足规划条件要求，视距、限界是否满足要求。 |
| 17 | 公众利益 | 1 对道路范围内古树、文物等是否采取保护措施； 2 道路设计是否考虑公交换乘和人行过街设施，且布设位置是否合理。 |
| 18 | 其他 | 1 是否提供应该具有的设计计算书。 2 采用新材料、新技术、新工艺是否满足相关规范要求。 |

（二）道路工程——支挡结构及高边坡专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1 是否满足道路及结构专业的强制性规范和强制性标准的规定。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 2 | 支挡结构设计 | 与本节内容相关的技术规范《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路路基设计规范》CJJ194、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003等。 1 设计说明中应包含对上阶段意见回复及执行情况； 2 人工挖孔桩是否已进行可行性专项论证； 3 支挡结构设计是否包括说明、平面布置图、立面图、剖面图、构造图、大样图、计算书等内容； 4 支挡结构确定的技术标准、分段及布置原则是否合理、支挡结构型式是否合理； 5 支挡结构的布置间距、截面尺寸、配筋参数等除满足计算要求外，是否满足规范构造要求； 6 支挡结构与周边重要建构筑物的相互关系是否梳理清楚，保护对象的限制性荷载是否明确，临近建构筑物的保护措施是否合理； 7 是否存在对支挡结构有影响的特殊性岩土及不良地质，并采取了有针对性的治理措施。 8 涉轨的总平面图、竖向布置图是否表达建设项目与轨道交通的水平距离、竖向距离。 |
| 3 | 高边坡专项设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路路基设计规范》CJJ194、《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003 等。 1 对高边坡路段是否有针对性的、并经审查合格的地勘报告； 2 高边坡方案可行性评估和超限高边坡安全论证程序是否完成，采用的高边坡支护方案是否有重大调整； 3 设计采用的边坡安全等级、设计使用年限、抗震设防标准等技术标准是否符合要求； 4 边坡稳定性分析方法是否符合相关规范要求，边界条件和荷载条件是否合理，岩土体指标运用是否正确，计算工况是否全面，分析过程和结果是否正确。 |
| 4 | 截排水设计 | 1 截排水设计原则及布置是否合理； 2 截排水沟截面尺寸计算是否正确。 |
| 5 | 耐久性设计 | 1 确定的环境类别是否合理； 2 确定的材料要求、构造要求及施工要求是否满足规范要求。 |
| 6 | 抗震 | 1 确定的抗震设防标准是否合理； 2 采取的抗震构造措施是否合理，进行的抗震计算是否正确。 |
| 7 | 施工及监测 | 1 设计建议的施工方案、施工步序是否合理； 2 设计提出的监测项目和要求是否合理、有针对性。 |
| 8 | 结构计算 | 1 选用的计算参数是否合理，岩土物理力学参数是否与勘察资料相吻合，临近重要建构筑物的支挡结构荷载修正系数是否合理； 2 破坏模式分析是否正确，有无遗漏； 3 选用的计算模型是否正确，计算工况是否全面； 4 计算内容及过程是否完整，计算结果是否满足规范要求。 |

（三）道路工程——交通工程专业审查要点

| 序号 | 项 目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1 是否满足道路交通工程专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 2 | 交通工程总体 | - 1 沿线节点交通组织及车道划分是否合理； - 2 是否根据项目性质确定了合理的交通安全设施等级； - 3 设计依据中的规范是否及时更新，是否出现过期作废规范; - 4 工程量数量表一致性审查（工程量清单与平面图中设施设计是否一一对应包括项目类型、规格尺寸等，如项目存在限价设计时更应注重审查设计内容与工程数量表的一致性）； - 5 若新建道路工程存在与现状道路相交，应着重审查近期保通交通组织方案，同时核实该部分改造工程量是否纳入本项目范围内。 |
| 3 | 交通标志标线 | 与本节内容相关的技术规范：《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)、《道路交通标志和标线》GB 5768、《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）等。 1 交通标志的设置是否合理、满足安全、导向需要； 2 交通标志牌尺寸及版面设计、标志内容、设置位置是否合理； - 3 标志牌结构设计、立柱基础的地基承载力、使用材料是否符合规范要求； - 4单柱式杆件在设置不同尺寸的标志牌后，是否根据净高要求进行了相应的高度设计； - 5指路标志中的路名信息是否满足相关规范要求且保证中英文对照的准确性； - 6交通标线的布设是否与道路等级、技术标准相匹配并符合规范要求； - 7 道路交通标线所用材料、施工技术要求是否符合规范要求； - 8 车道渠化与交通转向需求是否匹配；导向箭头设置是否满足相关规范要求如导向箭头尺寸、设置组数与车速及道路等级是否匹配；导向车道线的长度与车速及道路等级是否匹配；车道分界线的线型与车速是否匹配等。 |
| 4 | 交通安全设施 | 1 交通安全设施是否符合现行国家标准，审查沿线设施工程的规模是否执行初设批复意见，并满足功能需求； 2 交通防护设施的设置是否体现因地制宜，不同区段应设置不同型式交通防护设施，并考虑不同型式护拦之间的平顺衔接； 3 在急弯陡坡等有安全隐患的地方是否按照规范要求设置了交通安全设施如减速标线、线型诱导标、急弯陡坡提示标志、突起路标、防撞桶等安全设施的设计。 |
| 5 | 交通信号监控 | 1 信号监控设施的设计规范更新较快，是否按照最新规范和交管部门要求进行了相应的设计； 2 交通信号监控各设备和材料的安装方式和位置是否合理明确； 3 设备选型、配置及技术指标是否满足系统功能需要，是否符合相关规范要求； 4 设备所用电源是否稳定、可靠，是否符合相关规范，容量是否满足要求； 5 各供配电系统负荷计算是否正确，仪表及电气元器件选型、开关整定、管线配合、防护等级、环境特点等是否正确，是否符合有关标准； 6 线缆管道、设备基础、预埋件、手孔、人孔等是否设计全面、到位，尺寸规格是否合理； 7 接地方式、接地电阻是否符合相关规范要求； 8 防雷等级及做法是否符合相关规范要求； 9 对电磁干扰是否采取了有效的抗干扰措施。 |
| 6 | 智慧交通（如有） | - 杆件是否进行了充分考虑预留设计； - 智能设备的接线接电是否充分进行了预留设计； - 设施设备的设置是否满足区域及主管部门对智能交通的需求。 |

### （四）道路工程——排水专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1 是否满足排水专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 2 | 主要技术规范及标准 | 与本节内容相关的技术规范：《室外排水设计标准》GB50014、《室外给水设计标准》GB50013、《城市给水工程项目规范》 GB 55026、《城乡排水工程项目规范》 GB 55027、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069、《城市工程管线综合规划规范》GB50289、《城市给水工程规划规范》 GB50282、《城市排水工程规划规范》GB50318、《城市防洪工程设计规范》GB50805、《给水排水管道施工及验收规范》GB 50268、《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296、《城镇内涝防治技术规范》GB51222、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002等。 |
| 2 | 排水管线 | 1 道路排水工程设计原则是否合适，排水系统是否完善； 2 设计标准参数选取是否合理； 3 排水管渠平面布局及排水方向与片区排水体系是否有效衔接； 4 立体交叉地道排水系统是否独立设置，其排水出口是否可靠； 5 城市主干路、快速路排水检查井设置是否满足道路安全营运要求。 6 设计流速及管道埋深等技术参数的选用是否符合规范及规定，对于在规范基础上适当超速雨污水管道，管渠材料、接口、基础形式是否合理； 7 特殊管线段布置原则是否合理，设计参数是否满足规范要求； 8 现状排水管网保护及迁改是否可行； 9 排水管线管材、附属构筑物、管道开挖回填是否能够满足规范要求，同时满足抗震设计要求。 10 项目涉及的危大工程表述是否全面，以及重点部位和环节措施是否合理； 11 管道施工验收维护规定是否符合规范要求 |

（五）道路工程——海绵城市工程审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1 设计文件是否完整、有效，其深度是否达到国家和重庆市有关规定要求。 2 是否符合国家和重庆市相关政策、标准的要求。 3 设计控制指标是否符合上位规划或上阶段主管部门的批复（对于海绵城市规划尚未覆盖的区域，是否符合《重庆市海绵城市规划与设计导则》的相关规定）。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足海绵城市专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 海绵城市 | 与本节内容相关的技术规范：《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》、《重庆市海绵城市建设工程设计文件编制深度规定-低影响开发雨水系统（试行）》和《重庆市海绵城市规划与设计导则》、《低影响开发雨水系统设计标准》（DBJ50T-292-2018）等。 1 设计目标和控制指标是否符合初步设计批复或上位规划要求。 2 LID设施构造设计是否满足计算容积的要求。 3 LID设施的防渗措施、溢流排放设施设置是否合理。 4 道路纵坡为2%-7%时，生物滞留等LID设施是否设置为阶梯型。 5 雨水进入道路生物滞留设施前，是否采取预处理措施。 6 道路LID设施进水口（如路缘石豁口）设置是否合理，进水条件是否良好。 7 是否简要说明所选LID设施及配套设施的施工安装要求。 8 是否简要说明项目建设后LID设施的维护与管理措施。 |

（六）道路工程——综合管线工程审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1 是否满足综合管线专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 2 | 主要技术规范及标准 | 与本节内容相关的技术规范：《城市工程管线综合规划规范》GB50289、 《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373、 《城镇燃气设计规范》GB50028、《城市电力规划规范》GB/T 50293、《重庆市市政公用设施及管线综合规划导则》（DZ007—2017）等。 |
| 3 | 综合管线 | 1 各管线间的平面间距、竖向控制设计是否满足相关规范的要求； 2 主要交叉口各管线竖向控制设计是否合理； 3 新建管线与现状保留、保护管线的关系处理是否合理可行； 4 过桥管线是否违反相关规范规定； 5 管线与周边现状及规划管线间是否有效衔接。 |

（七）道路工程——电照专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1 是否满足电照专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 2 | 主要技术规范及标准 | 包括《城市道路交通工程项目规范》GB55011、《市容环卫工程项目规范》GB55013、《园林绿化工程项目规范》GB55014、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024、《特殊设施工程项目规范》GB55028、《安全防范工程通用规范》GB55029、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032、《消防设施通用规范》GB55036、《建筑防火通用规范》GB55037、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市道路照明设计标准》CJJ45、《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T31832、《供配电系统设计规范》GB50052、《低压配电设计规范》GB50054、《建筑物防雷设计规范》GB50057、《并联电容器装置设计规范》GB50227、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163、《城市道路及高速公路城市段照明设计规范》DB50/T1233、《城市夜景照明技术规范》DB50/T234等。 |
| 3 | 变配电系统 | 1 负荷等级是否正确；负荷计算、无功补偿是否正确； 2 变压器容量选型是否合理；变配电方案及回路配置是否正确；低压配电半径是否合理； 3 变配电系统主要设备材料参数选择是否正确； 4 变配电系统中各主要元器件整定值是否正确； 5 电气导体截面选择是否满足GB50054-2011中第3.2.2条规定。 |
| 4 | 功能照明系统 | 1 照明设计参数应满足功率密度、平均照度/亮度、照度/亮度总均匀度、眩光限制和环境比评价指标要求； 2 照明主要设备材料主要参数选择是否正确； 3 照明布置是否合理（包括车行道、人行道、道路特殊区段和道路相关场所，如标准段和交会区、分合流车道、环岛、曲线路段、车站、立交桥等道路特殊区段）。 4 照明控制系统是否合理。 |
| 5 | 景观照明系统 | 1 景观照明方案是否合理，是否形成光污染，是否对道路、铁路、机场、航运、居民形成干扰和冲突； 2 景观照明灯具照度/亮度、功率密度、上射光通比是否满足规范要求； 3 景观照明供电及平面布置是否安全合理。 4 景观照明控制系统是否合理。 |
| 6 | 道路智能化系统 | 1 各智能化系统及子系统功能/性能设计是否正确、合理；主要系统参数、技术参数选择是否正确、合理； 2 各系统后端设备配置是否合理，机房子系统设计是否正确、合理，能否满足功能/性能、管理、安全需要； 3 各智能化系统及子系统供电、通信及联动是否满足功能/性能要求，是否满足规范规定。 |
| 7 | 其它电气系统 | 1 其它电气系统功能/性能设计是否正确、合理；主要系统参数、技术参数选择是否正确、合理； 2 其它电气系统供电、通信及联动是否满足功能/性能要求，是否满足规范规定。 |
| 8 | 节能设计 | 1 供配电线路、变压器、设备控制等节能措施是否正确、合理。 2 照明设计功率密度LPD值是否符合规范； 3 光源及配套电器选择是否正确、合理；灯具效能/效率、色温、显色性、配光曲线是否符合相关规定及项目情况； 4 照明控制、照明调光等节能措施是否正确、合理。 |
| 9 | 安全设计 | 1 系统接地型式、末端短路电流、电缆分支方式、防火等安全安全措施是否正确、合理； 2 直接接触、间接接触、安全特低电压等电击防护安全措施是否正确、合理； 3 防雷、防浪涌、防过电压、防跨步电压、接地和等电位联接等安全措施是否正确、合理； 4 变配电设备、灯杆、管线等设备设施基础、通道、材料结构及防盗安全措施是否正确、合理。 |

### （八）道路工程——道路绿化专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1 是否满足绿化专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 2 | 绿化设计 | 与本节内容相关的技术规范：《城市综合交通体系规划标准》GB/T51328-2018、《城市道路工程设计规范（2016年版）》 CJJ37-2012、《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-1997等。 1 是否遵循道路绿化规划与设计基本原则，保证行车视线的原则和保证行车空间的原则； 2 设计文件中绿地率是否符合相应等级道路的绿地率指标； 3 行道树的栽植距离是否与植物规格相匹配； 4 是否对路段现有古树、名木采取合理的保护措施； 5 树木与市政公用设施的最小平均距离和最小垂直距离是否符合规范要求； 6 绿化植物与建筑物、构筑物的平面间距是否满足要求，对采光、消防、防盗有无不利影响； 7 植物选择是否符合当地气候环境，是否适应道路环境条件； 8 设计植物与原生植物是否协调，是否符合植物生态习性； |

第三章  城市桥梁工程

### （一）城市桥梁工程——设计文件审查要点

| 序号 | 项目 |  |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 总体要求 |  |  | 1 设计文件（说明、总图及其他图纸）是否完整齐备； 2 主要材料表是否齐全，图纸签署是否符合规定； 3 设计文件内容深度是否达到建设部规定的深度要求，并符合《重庆市市政公用工程施工图设计文件编制技术规定》要求； 4 主要设计基础资料（气象、地质、地震、通航、水文、环保、轨道、铁路、城镇及路网的现状和规划情况等）收集是否齐全； 5 引用标准是否是现行有效版本； 6 专题研究项目及内容是否满足相关规定要求，主要成果及结论是否得到主管部门的批复意见或签订相关协议； 7 采用的工程地质详细勘察报告是否经过审查，当场地总平面布置发生变化或勘察依据已失效，是否进行了补充勘察或说明； 8 是否有需进一步解决的主要问题和对施工的建议； 9 采用新技术、新材料、新设备、新工艺是否合理可行及有无排他性； 10 对一个项目存在较多桥梁、涵洞的情况时，设计文件是否具有桥涵设置概况等内容；是否依据项目特点制定有针对性的设计原则。 11 是否根据（建办质【2018】31号）文要求，提出“危大工程”风险点。 12 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告。 13 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文 执行情况 |  |  | 1 是否满足城市桥梁专业的强制性规范和强制性标准的规定； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 初步设计专家评审意见和批复 执行情况 |  |  | 1 施工图设计文件是否贯彻主管部门对初步设计批复和专家审查意见和要求。如有重大变化调整，是否具有相关的论证和批准文件。 2 施工图设计文件是否对初步设计批复和专家审查意见的执行情况进行说明，未执行的是否阐明理由，理由是否充分合理。 |
| 4 | 行洪、通航及抗震设防要求 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》 CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ-166、《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01等。 1 跨越河道的桥梁，桥跨布置是否符合防洪标准及相应规范的要求；是否按照水利部门管理办法开展专题论证并取得专项批复；是否满足专项批复中的要求； 2 跨越通航河道的桥梁，桥跨布置是否满足通航标准；是否按照交通航务部门管理办法开展专题论证并取得专项批复；是否满足专项批复中的要求； 3 桥梁抗震设防类别是否合理； 4 抗震设计参数选取是否合理。 |
| 5 | 主要设计技术 指标 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》 CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-O1、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05、《公路钢结构桥梁设计规范》 JTG D64、《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T 3360-01、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ-166等。 1 主要技术标准是否符合国家现行有关规范和标准； 2 道路等级和行车速度是否满足相关批复要求； 3 桥梁结构设计基准期、结构安全等级、设计环境类别是否满足相关规范要求； 4 是否明确主体结构、可更换构件和易损构件的设计使用年限； 5 是否按照规范要求确定汽车荷载、轨道交通车辆荷载、人群荷载、风荷载、温度荷载、船舶撞击荷载、抗震设防标准等； 6 设计洪水频率及水位、设计通航标准是否满足规范及专项论证批复的要求。 |
| 6 | 桥梁结构 总体设计 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市道路工程设计规范》CJJ 37、《城市桥梁设计规范》 CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-O1等。 1 桥梁总体布置是否合理可行，是否与河道、驳岸及周边环境的合理衔接； 2 特大桥或位于城市中心的重要桥梁是否充分考虑桥梁美观及与周边环境景观的协调性； 3 桥梁总图表达的信息是否齐全； 4 总体结构体系选择是否合理可行； 5 结构支承（约束）体系设置是否合理可行； 6 上、下部结构型式及纵、横断面布置是否合理可行； 7 桥梁各主要部位、构件的材料选用是否合理可行； 8 桥梁等结构的净空是否满足行人、行车、铁路、航运等规范的要求； 9 桥梁结构设计是否符合以下要求： 1）结构在制造、运输、安装和使用过程中应具有规定的强度、刚度、稳定性和耐久性； 2）结构的附加应力、局部应力满足规范要求； 3）结构形式和构造便于制造、施工、养护； 4）结构所用材料及其技术性能必须符合相关现行标准的规定； 5）结构抗倾覆设计满足规范要求。 10 涉轨的平面图、立面图是否表达建设项目与轨道交通的水平距离、竖向距离。 |
| 7 | 基础与下部结构、桥塔及锚碇 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63、《公路项目安全性评价规范》JTG B05等。 1 设计是否有可靠的勘察资料作为支撑； 2 桥梁结构基础设计是否依据勘察成果报告，选型是否合理，与既有建（构）筑物关系处置是否得当； 3 桥梁结构基础设计是否满足承载力、变形和稳定性的要求； 4 墩、台、桥塔基本形式、主要尺寸、材料选用等是否合理，对地基承载力是否有明确的要求； 5 是否充分考虑桥梁支座布置的合理性，尤其是弯、坡、斜桥。是否充分考虑桥梁整体稳定性； 6 基础埋置深度是否符合规范要求； 7 桩基间距、承台及系梁的主要尺寸是否满足规范要求； 8 涉河基础是否满足防洪要求并进行冲刷计算； 9 不良地质现象的处理措施和岸坡防护设计是否合理； 10 桥墩防车辆或船舶撞击措施设置是否有效合理； 11 是否计算台后填土及邻近建（构）筑物的附加荷载对基础的影响； 12 地基处理方法、基坑支护是否合理； 13 路桥衔接处的过渡措施是否合理； 14 基础与既有管线的关系处置是否合理。 |
| 8 | 上部结构 | 混凝土结构 |  | 与本节内容相关的技术规范:《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05等。 1 桥梁的结构体系及构造是否结合立交及弯、坡、斜桥的特点进行合理设计； 2 混凝土强度等级选择、材料性能要求、钢筋的连接技术要求是否合理可行； 3 主梁截面形式选择、构造设计、梁段划分、横断面的布置是否合理可行； 4 预应力体系和布置、主要预应力材料和锚固设计与技术要求是否合理可行； 5 结构构造尺寸是否安全、可靠； 6 钢筋、预应力钢筋布置是否合理可行，是否满足抗弯、抗剪、抗主拉应力和最小配筋率的要求。 |
|  |  | 钢结构 |  | 与本节内容相关的具体要点参见《重庆市市政钢结构(桥梁)工程初步设计和施工图设计文件审查要点(试行)》（重庆市城乡建设委员会 2016年6月） 、 《公路钢结构桥梁设计规范》 JTG D64” 1 钢材型号选择是否符合使用环境的要求； 2 结构或者构件在制造、运输、安装和使用过程中是否具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性； 3 钢结构主梁或构件的断面形式选择、梁段划分以及横断面的布置是否合理，出厂构件是否满足运输和安装条件； 4 钢结构构造包括整体结构布置、连接细部（如焊接、螺栓连接）是否合理； 5 钢结构局部稳定、疲劳细节设计是否合理。 |
|  |  | 缆索系统 |  | 1 重要的结构、构件、部位(如斜拉索、主缆、吊杆、系杆、锚箱、索鞍、临时锚固等)是否合理、可行。 |
| 9 | 桥面系、 附属工程 及检修系统 | 桥面系附属设施 |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81等。 1 桥面铺装方案及防水措施是否得当； 2 桥面伸缩缝的规格是否与结构体系及其位移量相匹配； 3 支座、各种约束及限位装置的布置是否合理； 4 人行道栏杆高度及栅栏尺寸是否满足安全性需要、结构强度和刚度是否满足规范要求； 5 护栏防护等级的选取是否符合规范要求，护栏与桥面的连接是否可靠； 6 桥面排水系统设计是否满足规范和项目环境影响评价批复要求； 7 桥梁照明灯杆（或灯具）及管线敷设的预留或连接构造措施是否合理。 |
|  |  | 桥涵标以及防雷系统 |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05、《桥梁防雷技术规范》GB/T31067等。 1 跨越通航河道的桥梁，桥涵标系统是否进行了专项设计； 2 高耸桥梁结构是否按照要求设计防雷系统。 |
|  |  | 桥梁检修 系统 |  | 与本节内容相关的技术规范:《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05等。 1 对桥梁的养护管理是否满足有关规范和规定提出了明确的要求，其设施设置是否合理； 2 桥梁结构各个部位是否可以做到可到达、可检查、可维护。 |
| 10 | 结构计算分析 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》 CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-O1、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05、《公路钢结构桥梁设计规范》 JTG D64、《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T D60-01、《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61等。 1 结构计算书内容是否完整，计算步骤条理是否清晰、分明； 2 是否列出了计算程序版本号； 3 计算分析的荷载工况是否齐全，荷载是否进行规范规定的组合； 4 计算假定和模型是否符合工程实际，计算输入参数是否与设计文件相符，计算输出与设计意图是否符合，是否提出详细计算结果和分析结论； 5 对于复杂桥梁结构、小半径弯桥、异型桥、空间效应强的大跨桥是否进行了空间计算分析； 6 斜、弯桥是否进行了抗扭、抗倾覆验算，抗扭支承布置是否合理； 7 桥梁结构是否进行了正常使用极限状态的验算并满足规范关于应力和变形控制要求； 8 桥梁结构或构件是否进行承载能力的极限状态计算，计算结果是否满足规范要求； 9 对于允许开裂但需要限制裂缝宽度的混凝土构件是否进行了抗裂度验算，裂缝宽度是否符合规范要求； 10 对于大跨度桥梁结构是否进行了总体静力分析、抗风及抗震分析计算、稳定性分析，各主要部位是否进行了受力计算及结构强度、刚度、稳定性验算； 11 索塔或者高墩是否进行了压屈验算，计算结果是否满足规范要求； 12 桥梁结构是否进行了施工阶段验算，强度、应力、变形和稳定性计算结果是否满足规范要求； 13 钢结构是否进行了整体、局部稳定性和疲劳验算，计算结果是否满足规范要求； 14 大跨度公轨两用桥梁结构是否进行车桥耦合动力影响的综合分析， 其轨道车辆运行安全性和平稳性指标是否满足要求。 |
| 11 | 结构 耐久性设计 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》 CJJ 11、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-O1、《混凝土结构设计规范》GB 50010等。 1 是否在设计文件中明确桥梁腐蚀环境参数、环境分区及作用等级； 2 结构耐久性是否满足规范的要求； 3 混凝土结构耐久性设计； 1) 混凝土原材料、 配合比、施工质量控制耐久性设计技术要求等是否合理可行； 2) 混凝土结构耐久性设计构造技术要求是否合理可行； 3) 混凝土结构预应力体系耐久性设计技术要求是否合理可行； 4) 混凝土结构钢筋耐久性设计技术要求是否合理可行； 5) 钢筋和预应力钢筋的最小保护层是否满足规范要求； 4 钢结构耐久性设计； 1) 钢材性能、 施工质量控制耐久性设计技术要求是否合理可行； 2) 若钢结构采用了附加防腐蚀措施技术要求，是否合理可行； 3) 钢结构防腐涂装体系设计是否合理，涂装系统设计是否综合考虑桥梁所处的腐蚀环境、涂层使用年限、涂层维修性能等； 4) 构件间的连接件、预留预埋件是否提出防腐蚀措施技术要求。 5 特殊设计的大位移伸缩缝、大吨位支座、阻尼器等是否合理、可行、耐久，是否考虑检修更换预留条件； 6 斜拉索、吊索、系杆、体外索设计是否考虑后期换索的可行性； 7 缆索及锚固系统耐久性设计是否合理可行。 |
| 12 | 结构抗震设计 |  |  | 与本节内容相关的技术规范《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05等。 1 抗震设防类别与设防标准是否合理，是否满足相关规范的要求； 2 抗震设计参数取值是否合理，主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥，立体交叉线路为3层及3层以上（不计地面道路及地道）的大型互通立交桥梁是否进行工程场地地震安全性评价，是否按《市政公用设施抗震设防专项论证技术要点（城镇桥梁工程篇）》进行了抗震设防专项论证； 3 是否按抗震等级采取相应的抗震措施； 4 结构设计中的抗震构造措施是否满足规范要求。 |
| 13 | 施工方案、组织计划及技术要求 |  | 施工方案 | 1 总体施工方案、施工流程是否合理、可行； 2 是否按需要明确施工期间交通组织方案； 3 栈桥、施工围堰等施工措施是否合理可行。 |
|  |  |  | 施工技术 要求 | 与本节内容相关的技术规范:《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05等。 1 是否明确对各部分结构提出详细的施工要求和注意事项； 2 施工控制对结构安全有影响时，设计文件是否明确了施工监控要求； 3 是否明确施工监控技术要求； 4 是否提出了“危大工程”风险点。 5 是否考虑了施工安全操作和防护的要求，是否注明涉及危险性较大的分部分项工程、涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范安全生产事故提出指导意见； 6 当设计采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构时，是否提出保障工程周边环境安全、施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 |
| 14 | 运营期 管理养护 要求 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01、《公路悬索桥设计规范》JTG/T D65-05等。 1 对桥梁的养护管理是否根据有关规范和规定提出了明确的要求； 2 桥梁各部位、构件的养护技术要求是否合理； 3 桥梁非永久构件的更换是否提出了施工要求。 |
| 15 | 环境保护 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60等。 1 工程使用过程中，是否包括降低噪声和振动对周围环境及人群的影响的具体措施； 2 环境保护方案是否符合环境影响评价要求，建设期、营运期环保措施是否合理。 3 城市桥梁降噪工程是否按照《重庆山地城市交通声屏障技术图集》进行声屏障降噪专项设计。 |
| 16 | 公众利益 |  |  | 与本节内容相关的技术规范:《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60等。 1 桥上有无不允许通过的管线； 2 过桥管线设置是否满足综合管网的批复意见； 3 是否符合无障碍设计规范，是否进行安全营运的照明及节能设计； 4 是否设置各种安全标志； 5 允许行人通过的桥梁在桥头是否设有便于行人上下桥的附属设施； 6 设计文件中是否注明涉及“危大工程”的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 |

第四章 城市隧道工程

    - （一）城市隧道工程——土建专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 总体要求 | 1 设计文件是否满足规定深度要求，是否符合《重庆市市政公用工程施工图设计文件编制技术规定》要求； 2 设计方案是否与审批的上阶段成果保持延续性，如有重大变化，是否具有相关的论证或批准文件； 3 施工图设计文件是否执行主管部门对初步设计的批复意见和专家审查意见,未执行的是否阐明理由； 4 设计说明书内容是否全面，相关计算书是否齐全,设计图纸是否完整，图纸签署是否满足规定； 5 采用的基础资料、有关标准及规范等设计依据是否充分、有效； 6 采用的工程地质详细勘察报告是否经过审查，当建设场地发生变化或勘察依据失效时，是否进行了补充勘察或说明； 7 专项设计或专题研究项目的内容是否满足相关规定要求，其成果或结论是否得到相应主管部门的批复或认可。 8 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告。 9 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 10 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告。 11 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 总体设计 | 与本节内容相关的技术规范:《城市道路交通工程项目规范》GB 55011、《城市道路工程设计规范》CJJ 37、《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221、《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1、《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《混凝土结构通用规范》、GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《地下工程防水技术规范》GB 50108、《消防设施通用规范》GB 55036、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310、《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40、《公路沥青路面设计规范》JTG D50、《公路隧道抗震设计规范》JTG 2232、《公路瓦斯隧道设计与施工技术规范》JTG/T 3374等。 1 隧道内及洞口附近的平、纵面线形指标是否符合规范要求，核查曲线隧道视距，应有利于通风、排水及保证营运安全； 2 隧道净空横断面各部尺寸是否符合标准、初设或工可要求、并满足防护结构及附属设施安装要求的情况； 3 当隧址区存在影响隧道方案的重大不良地质情况时，地勘成果是对隧道开挖后可能出现岩溶、塌方、滑动、挤压、岩爆、大变形、突泥涌水、腐蚀性地下水（岩土）、流沙、采空区及瓦斯溢出等地段进行预测、评价、并提出相应的工程措施； 4 隧道位置应选择在稳定的地层中，尽量避免穿越工程地质和水文地质复杂或严重不良地质地段； 5 隧道通过含有害气体或有害矿体地层时，勘测成果是否查明其分布范围、成分和含量，是否预测和评价其对施工、营运的影响，并提出防治措施； 6 特长隧道的通风与防灾救援方案是否结合建设条件、土建结构等合理确定； 7 隧道的埋深、平面和出入口位置是否根据道路总体规划、交通疏解与周边道路服务能力、环境、地形及可能发生的变化条件确定； 8 隧道建筑限界、断面净空、隧道主体结构以及通风、照明等营运设施，是否按预测交通量设计。当采取分期修建时，设计是否对近远期方案进行了统筹考虑； 9 设计是否对减少施工及运营期间对环境的不利影响提出了应对措施，是否符合同期规划的近、远期城市建设对隧道及行车安全的要求； 10 根据隧道长度、交通量及其构成、交通方向以及环保要求等，设计是否选择合理的通风方式，通风、照明、交通监控等机电设施的设置规模是否合理。必要时，特长隧道是否进行了防灾专项设计； 11 隧道与地面建筑、地下管线、地下构筑物之间的关系是否明确。隧道与相邻建（构）筑物互有影响时，是否采取必要的工程措施； 12 濒临水库地区的隧道设计是否满足相关规范的要求； 13 隧道之间的最小净距，是否结合隧道平面线形、围岩地质条件、断面形状和尺寸、施工方法等因素确定； 14 隧道内纵面线形是否考虑行车安全、营运通风规模、施工作业效率和排水要求； 15 隧道及其洞口两端接线道路的平、纵、横技术指标是否满足相关规范要求； 16 长、特长的双洞隧道，是否在洞口外合适位置设置联络通道； 17 隧道应急车道、紧急停车带及横通道设置是否满足相关规范要求； 18 对长度大于500m的隧道，是否拟定发生交通或火灾事故的应急处理预案； 19 隧道进行防火设计时，其防火要求是否符合现行国家标准的规定。 |
| 3 | 强制性条文 执行情况 | 1 是否满足现行规范中有关城市隧道专业的强制性条文； 2 对不满足规范强制性条文要求的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 4 | 材料 | 1 混凝土、钢材、喷射混凝土、砌体等所用的材料是否符合规范规定； 2 隧道内防水、防火材料是否符合现行国家相关标准的规定； 3 是否明确相关防排水材料、螺栓连接件等技术指标及检验标准； 4 有抗震要求的隧道材料是否符合相关规范规定； 5 有抗腐蚀性要求的隧道材料是否符合相关规范规定。 |
| 5 | 隧道设计标准 | 1 城市地下道路的道路等级、设计速度、车道宽度、设计使用年限、建筑限界、紧急停车带设置、结构安全等级、设计荷载、抗震等级、防水等级等，是否满足现行相关规范规定的要求。 |
| 6 | 隧道洞口 | 1 洞口位置是否合理； 2 洞门型式是否结合地形、地质条件等进行合理设置； 3 洞口边仰坡防护设计是否合理； 4 隧道进口段支护方案是否合理可行； 5 洞口边仰坡及周围的排水沟、截水沟的设置是否合理。 |
| 7 | 隧道明挖主体结构 | 1 基坑（边坡防护）设计原则是否合理；基坑工程支护结构安全等级、设计工作年限等技术标准是否符合规定； 2 基坑支护应保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用，保证主体地下结构的施工空间； 3 基坑支护方案设计与计算是否满足相关规范要求。基坑稳定性分析方法是否符合相关规范规定，边界条件和荷载条件是否合理，岩土体指标运用是否正确，计算工况是否全面，分析过程和结果是否正确； 4 基坑（边坡防护）工程施工方案、监测等是否符合相关规范规定； 5 深基坑（高边坡）方案可行性评估和超限深基坑（高边坡）安全论证程序是否完善； 6 明挖主体结构选型，应根据地形、地质、施工条件，考虑结构安全、经济实用等因素综合分析确定； 7 结构计算是否对模型、假设条件、计算参数选取及来源等进行说明；结构设计计算方法是否符合相关规范规定；明挖主体结构基础设计、地基承载力及变形等是否符合相关规范规定； 8 明挖主体结构抗浮、裂缝控制等是否符合相关规范规定； 9 明挖主体结构、回填施工等是否符合相关规范规定。 |
| 8 | 隧道暗挖主体结构 | 1 隧道洞口段应设加强衬砌，其长度范围是否合理； 2 围岩较差地段的衬砌应向围岩较好地段延伸；偏压衬砌段应向一般衬砌段延伸； 3 隧道交叉段的加强设计是否满足规范的相关要求； 4 喷射混凝土、钢筋网喷射混凝土及钢纤维喷射混凝土设计是否满足规范相关要求； 5 超前支护、施工方案是否符合规范相关规定； 6 锚杆设计及构造要求是否符合规范相关规定； 7 钢拱架设计及构造要求是否符合规范相关规定； 8 在有明显偏压的地段，是否考虑偏压设计； 9 隧道横洞与主洞的交叉段衬砌宜采用钢筋混凝土结构； 10 当采用钢筋混凝土衬砌结构时，混凝土强度等级及受力主筋的净保护层厚度是否满足规范要求； 11 结构计算是否对计算模型、假设条件、计算参数选取及来源、初支二衬荷载分担比例等进行说明；隧道结构应按破损阶段法验算构件截面的强度。结构抗裂有要求时，对混凝土构件应进行抗裂验算，对钢筋混凝土构件应验算其裂缝宽度； 12 钢筋混凝土衬砌结构构件，按各类荷载组合求得最大裂缝宽度是否满足规范要求； 13 隧道建筑物各部结构的截面最小厚度，是否满足规范要求； 14 隧道不良地质处治方案（预案）是否合理； 15 核查浅埋隧道的特殊设计和施工方案的合理性和可靠性。 |
| 9 | 既有建（构）筑物保护 | 1 是否明确隧道与影响范围内主要既有建（构）筑物之间的关系，既有建（构）筑物主要包括但不限于：建筑（含地下建筑）、轨道交通、公路交通、管网、人防洞室、文物、古树等； 2 是否采用安全、可靠的保护方案，且保护措施是否满足相关规范和规定； 3 计算分析方法是否正确，指标选用是否满足相关规范规定，计算结果是否合理。 4 轨道交通控制保护区范围内隧道结构方案是否满足轨道交通安全保护相关要求。 |
| 10 | 隧道附属结构 | 1 隧道附属工程明挖结构是否按隧道土建工程第7项的相关审查要点办理； 2 隧道附属工程暗挖结构是否按隧道土建工程第8项的相关审查要点办理； 3 为满足营运通风、逃生救灾等要求或增加施工开挖面，应设置辅助通道，具体设置形式视具体功能、要求而定； 4 施工辅助通道在隧道主体工程竣工后不予利用者，在保证隧道安全的条件下，应按规范条文进行相关处理； 5 是否根据地下水水量和施工组织安排，选择竖井、斜井井底的排水方式和相应的设施。是否根据运量要求、提升方式、运输设备等因素，合理布置竖井、斜井井底的场地； 6 竖井、斜井及风道等的布置、衬砌是否符合规范规定； 7 竖井、斜井必须设有安全设施，并采取相关安全措施； 8 平行导坑应设置水沟，其过水断面、沟底坡度等，应根据排水需要和正洞排水统一考虑； 9 将通风机械设备设置于地下洞室时，是否满足规范要求； 10 横通道、风道的衬砌参数可按规范建议表选用；地下机房应根据洞室规模和设备安装要求作特殊设计； 11 一般情况下隧道附属结构采用混凝土或钢筋混凝土结构，应核实是否符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。若隧道附属结构采用钢结构、预应力结构等特殊结构时，尚应符合其它相关规范的规定。 |
| 11 | 隧道防、排水（气） | 1 隧道防排水设计原则是否合理，是否按隧道地下水环境保护方案进行设计；当采取防排水工程措施时，应注意保护自然环境。当隧道内渗漏水引起地表水减少，影响居民生产、生活用水时，是否对围岩采取堵水措施，减少地下水的渗漏； 2 隧道采用复合式衬砌时，在初期支护与二次衬砌之间是否设置防水板及无纺布，是否按规范要求执行； 3 隧道二次衬砌是否满足规范关于抗渗要求； 4 隧道二次衬砌的施工缝、沉降缝、伸缩缝后浇带、穿墙管(盒)、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造，应加强防水措施； 5 有侵蚀性地下水时，应针对侵蚀类型，采用抗侵蚀混凝土，压注抗侵蚀浆液，或铺设抗侵蚀防水层； 6 当隧道位于常水位以下，又不宜排泄时，隧道支护结构是否考虑水压力； 7 隧道内排水是否符合规范规定； 8 路面结构底部排水设施是否符合规范规定； 9 隧道衬砌外排水设施是否符合规范规定； 10 明洞防排水是否符合规范规定； 11 隧道应进行防水设计，并应做到定级准确、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理； 12 隧道防水方案应根据工程规划、结构设计、材料选择、结构耐久性和施工工艺等确定； 13 隧道的排水管沟和地下设备房的地漏、出入口、窗井、风井等，应采取防倒灌措施； 14 隧道的防水设防要求，应根据使用功能、使用年限、水文地质、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素确定； 15 明挖法隧道的防水设防要求是否按规范要求选用； 16 暗挖法隧道的防水设防要求是否按规范要求选用； 17 防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成，其抗渗等级不得小于P6； 18 防水混凝土结构底板的混凝土垫层是否满足规范要求； 19 防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆，宜采用多层抹压法施工； 20 聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆的厚度是否满足规范要求； 21 防水卷材的品种规格和层数，应根据地下工程防水等级、地下水位高低及水压力作用状况、结构构造形式和施工工艺等因素确定； 22 卷材防水层的卷材品种、厚度等可按规范推荐表选用，并是否符合规范相关规定； 23 塑料防水板防水层应由塑料防水板与缓冲层组成，且其相关要求是否满足规范要求； 24 变形缝处混凝土结构的最小厚度、变形缝的宽度等是否满足规范要求； 25 隧道采用渗排水法时，是否符合规范规定； 26 环向排水盲沟(管)和纵向排水盲管的设置是否符合规范规定； 27 横向导水管宜采用带孔混凝土管或硬质塑料管，其设置是否符合规范规定； 28 排水明沟和中心排水盲沟(管)设置是否符合规范规定； 29 隧道施工排水方案是否合理。 |
| 12 | 隧道路面 | 1 隧道路面组成及其技术要求（沥青面层结构、路面板等）应结合项目总体路面设计进行确定； 2 隧道路面应具有足够的强度、平整、耐久、抗滑、耐磨等性能； 3 不设仰拱的隧道路面结构宜设整平层、基层和面层；设仰拱的隧道路面可只设基层和面层； 4 岩石路基的整平层混凝土的弯拉强度值应与基层相同，厚度满足规范要求； 5 基层宜采用素混凝土，并满足规范规定； 6 当洞内采用水泥混凝土路面而洞外采用沥青路面时，洞口路面过渡段应符合规范规定； 7 水泥混凝土面层应具有足够的强度和耐久性，表面应抗滑、耐磨、平整； 8 路面设计是否满足规范要求。 |
| 13 | 隧道内装 | 1 隧道内壁装饰应结合隧道位置、使用要求进行，力求安全、经济、美观、适用，并符合相关规定； 2 隧道的内部装修材料应满足防火要求。 |
| 14 | 隧道抗震 | 1 抗震设防分类及设防标准是否符合规范规定； 2 地震作用及抗震验算是否符合现行相关规范规定； 3 隧道抗震设防长度是否符合现行相关规范规定； 4 隧道抗震构造措施是否符合现行相关规范规定； 5 隧道建筑材料是否符合现行相关规范抗震规定。 |
| 15 | 超前地质预报及监控量测 | 1 所选取超前地质预报及监控量测的范围、内容和项目是否合理。 2 超前地质预报及监控量测的方法和手段是否可行。 |
| 16 | 运营期长期监测 | 1 运营期长期监测的范围、内容和项目是否合理； 2 运营监测所采用的方法和手段是否可行。 |
| 17 | 隧道施工环保与弃渣 | 1 隧道施工工法选择是否合理； 2 施工场地布置是否安全合理； 3 隧道弃渣方案方案是否合理。 |

    - （二）城市隧道工程——通风专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 与本节内容相关的技术规范:《建筑设计防火规范》GB50016、《环境空气质量标准》GB3095、《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2、《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02）、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036等。 1 报审文件材料是否完整齐备，需有作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件； 2 是否有上阶段批复或专家审查意见，是否逐条执行落实；如有重大更改，是否有相应的批准文件； 3 工程设计依据、采用的有关标准及规范，主要设计资料是否充分，有效，满足设计文件编制深度和计算书要求； 4 主要设备材料表是否齐全； 5 隧道防火设计分类、技术标准、设计风速、火灾排烟是否满足相关规范要求； 6 隧道通风设计是否综合考虑交通条件、地形、地物、地质条件、通风要求、环境保护要求、火灾时的通风控制、维护与管理水平、分期实施的可能性、建设与运营费用等因素； 7 节能措施应满足相关规范要求。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036中有关涉及通风专业的强制性条文； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 通风技术 标准 | 1 CO、VI的设计浓度是否满足相关规范要求； 2 换气标准是否满足相关规范要求； 3 隧道出口、通风井口的排放指标是否满足相关规范要求。 |
| 4 | 交通量及交通组成 | 1 交通量换算是否满足相关规范要求。 |
| 5 | 通风需风量 | 1 隧道各工况下的需风量计算数值是否合理； 2 CO、VI的递减率和折减年限是否满足相关规范要求； 3 CO、VI的基准排放量是否满足相关规范要求； 4 隧道出口废气排放是否满足相关规范要求。 |
| 6 | 设计风速 | 1 隧道主洞内的设计风速是否满足相关规范要求； 2 采用通风井送排式纵向通风方式隧道主洞内的设计风速是否满足相关规范要求； 3 采用横向半横向通风方式隧道主洞内的设计风速是否满足相关规范要求； 4 采用横向半横向通风方式隧道送风孔与排风孔的设计风速是否满足相关规范要求； 5 送风口连接风道内的设计风速是否满足相关规范要求； 6 送风口与排风口的设计风速是否满足相关规范要求； 7 通风井的设计风速是否满足相关规范要求； 8 通风塔的设计风速是否满足相关规范要求； 9 排烟道的设计风速是否满足相关规范要求； 10 逃生通道的设计风速是否满足相关规范要求。 |
| 7 | 通风控制及节能措施 | 1 通风控制是否明确； 2 通风节能措施是否合理可行。 |
| 8 | 火灾排烟 | 1 是否设置隧道火灾排烟设施是否满足相关规范要求； 2 最大火灾热释放率取值是否满足相关规范要求； 3 采用纵向排烟方式火灾临界风速取值是否满足相关规范要求； 4 采用横向、半横向及集中排烟的方式的排烟量是否满足相关规范要求； 5 排烟口的设置是否满足相关规范要求； 6 隧道内机械排烟设施的设置是否满足相关规范要求； 7 隧道的避难设施内防、排烟设施的设置是否满足相关规范要求； 8 隧道排烟策略是否满足相关规范要求； 9 隧道内附属用房的排烟设置是否满足相关规范要求； 10 隧道内设置的防灾风机的设置及性能是否满足相关规范要求。 |
| 9 | 设备选型与布置 | 1 隧道内设置的机械排烟系统是否满足相关规范要求； 2 隧道内设置的防灾风机的设置及性能是否满足相关规范要求； 3 隧道内通风设备的选型是否满足相关规范要求； 4 隧道内通风设备的布置是否满足相关规范要求； 5 隧道内机的安装是否满足相关规范要求。 |

    - （三）城市隧道工程——消防给水及灭火设施审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 与本节内容相关的技术规范:《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140、《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221、《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2、《消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370）、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036等。 1 报审文件材料是否完整齐备，需有作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件； 2 是否有上阶段批复或专家审查意见，是否逐条执行落实；如有重大更改，是否有相应的批准文件； 3 工程设计依据、采用的有关标准及规范，主要设计资料是否充分，有效。 4 主要设备材料表是否齐全； 5 隧道防火设计分类、隧道消防给水方式、消防设施设置是否满足相关规范要求。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036中有关涉及消防给水和灭火设施的强制性条文； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 隧道分类 | 隧道防火设计分类是否满足相关规范要求。 |
| 4 | 消防给水及消火栓 | 1 消防用水量及火灾延续时间是否满足相关规范要求； 2 消防水源和消防水池是否满足相关规范要求； 3 消防给水方式和消防管网是否满足相关规范要求； 4 隧道内的消火栓布置间距、用水量是否满足相关规范要求； 5 管道内的消防供水压力是否满足相关规范要求； 6 隧道出入口处是否设置消防水泵接合器和室外消火栓； 7 消防水泵设置是否满足相关规范要求；设置消防水泵直接供水的隧道，应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮； 8 隧道内排水设施的设置是否满足相关规范要求。 |
| 5 | 灭火设施 | 1 消火栓箱内设施的配置是否满足相关规范要求； 2 隧道内灭火器的设置是否满足相关规范要求。 |
| 6 | 设备选型与布置 | 1 消火栓应成组安装在消防箱内，消防箱设置应根据隧道交通状况进行设置； 消火栓设置间距是否满足相关规范要求； 2 灭火器是否满足相关规范要求。 |
| 7 | 附属设备用房消防给水及灭火设施 | 1 附属设备用房消火栓设施是否满足相关规范要求； 2 附属设备用房自动灭火系统是否满足相关规范要求。 |

    - （四）城市隧道工程——照明与供配电专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1 报审文件材料是否完整齐备，需有作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件； 2 是否有上阶段批复或专家审查意见，是否逐条执行落实；如有重大更改，是否有相应的批准文件； 3 工程设计依据、采用的有关标准及规范，主要设计资料是否充分，有效； 4 主要技术规范包括：《建筑设计防火规范》GB50016、《供配电系统设计规范》GB 50052、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、《低压配电设计规范》GB 50054、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《电力工程电缆设计标准》GB 50217、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221、《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2、《公路隧道照明设计细则》（JTG/T D70/2-01）等。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB55036中有关涉及照明和供配电专业的强制性条文； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 隧道照明 | 1 洞外亮度取值及减光措施是否满足相关规范要求； 2 隧道照明分段，各照明段亮度取值、设置长度和均匀度是否满足相关规范要求是否满足相关规范要求； 3 曲线段、分流/合流段的亮度取值是否满足相关规范要求； 4 照明灯具布设和防护等级是否满足相关规范要求； 5 应急照明灯具选型与布设是否满足相关规范要求； 6 消防应急照明及疏散指示系统设置、供配电设计是否满足相关规范要求； 7 隧道照明节能措施是否满足相关规范要求。 8 消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间是否满足相关规范要求。 9 疏散指示标志及其设置间距、照度以及疏散照明的地面最低水平照度是否满足相关规范要求。 |
| 4 | 其它照明 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房的备用照明设计是否满足相关规范要求。 |
| 5 | 供电系统 | 1 隧道用电设施电力负荷等级划分和供电电源个数、应急电源、自备电源设计是否满足相关规范要求； 2 应急电源与非应急电源之间防止并列运行的措施是否满足相关规范要求； 3 两个供电电源之间的切换时间、备用电源满足用电设备连续供电时间和供电容量是否满足相关规范要求； 4 备用电源和应急电源在供电系统中的接入方式设计、消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时的回路配置、非消防负荷的切除功能以及储油量的报警和显示功能设计是否满足相关规范要求。 5 消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量是否满足相关规范要求。 6 10kV系统的配电级数和短路、过载保护选取是否满足相关规范要求； 7 低压配电回路的短路、过载保护选取是否满足相关规范要求； 8 变电所布置和柴油发电机房布置、专用蓄电池室的电气设计是否满足相关规范要求； 9 光伏发电系统设计是否满足相关规范要求。 10 供电设施抗震设计是否满足相关规范要求。 |
| 6 | 配电系统 | 1 隧道消防设施配电方式应根据负荷重要程度、负荷容量大小选取，是否满足相关规范要求； 2 正常运行情况下，用电设备末端的电压质量是否满足相关规范要求； 3 照明配电终端回路短路保护、过负荷保护和接地故障保护是否满足相关规范要求； 4 配电电缆选型和敷设应符合相关规范要求。 5 配电设施及电缆敷设支架抗震设计是否满足相关规范要求。 6 电气设备低压电击防护设计是否满足相关规范要求。 7 潮湿环境内的消防电气设备,外壳的防尘与防水等级是否满足相关规范要求。 8 消防水泵、防烟和排烟风机联动控制以及消防控制室、安防监控中心、安全防范系统应等公共安全系统的电气设计是否满足相关规范要求。 9 隧道内设置的 10kV 及以上的高压电缆敷设是否符合规范关于设置防火措施且防火措施耐火极限满足要求的规定。 |
| 7 | 防雷接地 | 1 变电所、水泵房等建筑物防雷分类及防雷、接地设计是否满足相关规范要求； 2 变电所各级配电系统以及隧道内配电设施防浪涌设计是否满足相关规范要求； 3 隧道电气设施接地设计是否满足相关规范要求。 |
| 8 | 电气火灾监控 | 1 电气火灾监控系统的组成是否满足相关规范要求； 2 电气火灾监控探测器设置位置是否满足相关规范要求。 |
| 9 | 节能措施 | 1 变电所设置位置，各配电箱设置位置，低压配电半径是否符合节能设计； 2 变压器型号、电缆截面选取、节能灯具等各种电气设备的选型是否满足相关规范要求； 3 无功补偿、谐波抑制等节能设计措施是否满足相关规范要求； 4 照明调光、灯具启闭、后半夜灯等节能控制措施是否满足相关规范要求。 |

    - （五）城市隧道工程——监控专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1 报审文件材料是否完整齐备，需有作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件； 2 是否有上阶段批复或专家审查意见，是否逐条执行落实；如有重大更改，是否有相应的批准文件； 3 工程设计依据、采用的有关标准及规范，主要设计资料是否充分，有效； 4 主要技术规范包括：《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198、《建筑设计防火规范》GB50016、《公路隧道设计规范 第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2、《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑物防雷设计规范》GB 50057等。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036中涉及监控专业的强制性条文； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 监控系统 分类（级） | 1 监控系统分类（级）、设施配置是否满足相关规范要求。 |
| 4 | 中央控制系统 | 1 管理中心的设置位置及要求是否满足相关规范要求； 2 管理中心的设备布置及线缆敷设是否满足相关规范要求； 3 中央控制系统功能与控制方式是否满足相关规范要求； 4 中央控制系统设施设置方案是否满足相关规范要求； 5 中央控制系统管理及应用软件是否满足相关规范要求。 |
| 5 | 交通监控系统 | 1 系统功能是否满足相关规范要求； 2 车辆检测器、交通信号灯、车道指示器、可变信息标志、可变限速标志以及交通区域控制单元等外场设备设置方案是否满足相关规范要求。 |
| 6 | 设备监控系统 | 1 系统功能是否满足相关规范要求； 2 风机、灯具、水泵、横通道门等设施控制方式是否满足相关系统及规范要求。 |
| 7 | 视频监视系统 | 1 系统功能是否满足相关规范要求； 2 视频显示、存储及控制设备的设置以及技术要求是否满足相关规范要求； 3 摄像机的设置以及技术要求是否满足相关规范要求； 4 设备技术要求是否满足相关规范要求。 |
| 8 | 通信系统 | 1 系统功能是否满足相关规范要求； 2 隧道紧急电话的设置及技术要求是否满足相关规范要求； 3 无线通信设备的设置及技术要求是否满足相关规范要求； 4 设备技术要求是否满足相关规范要求。 |
| 9 | 广播系统 | 1 系统功能满是否足相关规范要求； 2 隧道广播的设置及技术要求是否满足相关规范要求； 3 广播控制台的设置及技术要求是否满足相关规范要求； 4 设备技术要求是否满足相关规范要求。 |
| 10 | 火灾报警系统 | 1 系统功能是否满足相关规范要求； 2 对不同类型火灾探测器的选用及设置是否满足相关规范要求； 3 火灾报警控制器、声光报警器、手动报警按钮、消防电话、消防广播等报警设施的设置是否满足相关规范要求； 4 报警分区长度是否满足相关规范要求； 5 消防控制室的设置是否满足相关规范要求； 6 隧道用电缆通道火灾探测器的设置是否满足相关规范要求； 7 火灾报警系统联动及手动控制是否满足相关规范要求； 8 火灾报警信号传输是否满足相关规范要求； 9 设备技术要求是否满足相关规范要求。 |
| 11 | 弱电电源及防雷接地系统 | 1 弱电系统的接地和防雷设计是否满足相关规范要求； 2 各系统的供电线路、控制线路满是否足相关规范要求。 |

- 城市给水工程

### （一）城市给水工程——给排水专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 施工图设计文件是否对初步设计批复和专家审查意见的执行情况进行说明，未执行的是否阐明理由，理由是否充分合理。 2 施工图是否达到《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》的深度要求； 3 设计说明、图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全； 4 设备材料表是否齐全，材料选择是否满足相关部门下发的关于材料禁止、限制和推广使用的文件要求；采用新技术、新材料、新设备、新工艺是否合理可行及有无排他性； 5 引用规范、标准图是否齐全，是否为现行有效版本； 6 图纸签署是否符合规定。 7 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 8 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》中有关涉及给排水专业的强制性条文。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 总体设计 | 1 工程规模分期及水源选择、净水厂位置、输配水管线路等是否符合相关规划的要求。 2 给水工程构筑物、管道及设备是否采用合理的设计年限，与既有工程的衔接是否合理。 3 水源的水量是否充沛可靠，水源水质是否符合有关标准；取水保证率是否满足规范要求；供水水质是否满足现行的生活饮用水标准。 4 输配水管网总体系统分区、输水路线是否合理。 |
| 4 | 水源 | 1 用地表水作为城市、工业企业供水水源时，其设计枯水量的保证率，是否符合有关规范的要求。 2 设计枯水位的保证率是否根据水源情况和供水重要性选定。 |
| 5 | 取水构筑物设计 | 1 取水构筑物的保护措施是否满足相关规范要求。 2 在通航河道上取水构筑物是否根据航运部门的要求设置标志。 3 取水构筑物在河床上的布置及其形状的选择是否考虑建成后不影响河床的稳定性；位于河床处的渗渠是否根据河道冲刷情况设置防护措施。 4 设置在河、湖、坑、沟边缘地带的构筑物和管道，是否采取适当的抗震措施。 5 地下水取水构筑物是否采取防止水质污染和非取水层水渗入的措施，核实取水量必须小于允许开采量。 6 江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准，水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同，应采用设计和校核两级标准。 |
| 6 | 泵房设计 | 1.泵站选址是否与上一阶段保持一致，是否满足防洪要求； 2 水泵（含备用泵）及其他构筑物选型、数量、运行方式是否合理、安全、节能； 3 泵房管路设计是否按规范要求考虑防水锤措施。 4 水泵吸水条件是否良好，前池和吸水井的布置是否合理。 5 水泵吸水管布置应合理，应避免形成气囊，安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。 6 水泵机组和泵房布置是否满足设备运行、维护、安装和检修的相关要求。 7 非自灌充水水泵应分别设置吸水管。 8 给水泵房应有可靠的排水设施。 |
| 7 | 净（配）水厂工艺设计 | 1 水厂各生产构筑物的布置是否合理，山地地区应充分利用地形，能满足节约能耗、排水通畅、运行操作方便等要求。 2 各净水构筑物的选型、主要设计参数以及单个构筑物的数量是否合理及满足规范要求。 3 水厂的防洪标准不低于城市防洪标准。 4 水厂综合管线布置是否合理。 5 消毒剂的选择、消毒方式是否合理，加氯间及储药间设计是否满足规范相关要求。 6 工艺排水应回收利用，泥浆应进行处理并合理处置；处理工艺中所涉及的化学药剂，在生产、运输、储存、运行的过程中应采取有效防腐、防泄漏、防毒、防爆措施。 |
| 8 | 输配水管（渠）道设计 | 1 长距离输水工程及满流输水管道应进行必要的水锤分析计算，采取相应措施。在输水管道上设置排气、泄水装置。 2 输水管（渠）的设计流量、数量、供水安全措施是否合理； 3 配水管网是否有相应的消防给水设计。 4 输配水干管（渠）埋设深度、管径、管材、防腐措施、穿越障碍物（如河道、铁路）的工程措施等的确定是否合理。 5 调蓄构筑物的位置、容积、数量、标高、防污措施是否合理。 6 管道回填、基础处理、基础加固措施是否满足地勘及规范要求； 7 给水管道布置位置及与周边建、构筑物间距、与其他管线间距是否满足管线综合的相关要求；根据道路项目总体要求，复核是否采用预制部品部件，是否满足装配式市政工程评价指标要求。 8 现状管网较为复杂的旧城区给水管道改造，给水管道的定线与接口是否满足周边用户使用需求，是否考虑管线施工对交通组织的影响。 |
| 9 | 建筑给水系统设计 | 详见《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 |
| 10 | 建筑排水系统设计 | 详见《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 |
| 11 | 消防给排水设计 | 详见《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 |
| 12 | 其他 | 1 生活饮用水的水质，是否符合国家现行的相关规范、标准的规定。 2 用于生活饮用水的凝聚剂或助凝剂，不得使处理后的水质对人体健康产生有害的影响；药剂储存是否考虑相关安全措施。 3 水厂生产废水和生活污水的排放是否符合国家排放标准的规定。 4 处理构筑物排除的泥渣应妥善处置，以免淤积河道或污染环境。 5 不得使用有关部、委、局颁布废止的结构构件、产品、设备及材料。要是碰到 |

### （二）城市给水工程——建筑专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件； 2 施工图是否达到《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》的深度要求； 3 设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全； 4 主要设备材料表是否齐全； 5 引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全； 6 图纸签署是否符合规定； 7 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 8 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》中有关涉及市政给水工程建筑专业的强制性条文。 2对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 设计总说明 | 1 总说明内容要求同《重庆市建筑工程施工图设计技术审查要点》。 2 建筑是否按规定进行绿色建筑及节能标准设计。 3 是否执行《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告》的相关规定要求。 |
| 4 | 图纸要求 | 1 设计文件是否达到相关编制深度要求； 2 设计说明内容是否全面； 3 基础资料是否齐全，并满足相关规范要求； 4总图、平、立、剖面图，构造大样图，引用的标准图、通用图等必要图纸是否齐全完整。 |
| 5 | 平面 | 与本节内容相关的技术规范:《建筑设计防火规范》 （GB50016）、《民用建筑设计通则》（GB50352）、《无障碍设计规范》（GB50763）等。 1 建筑平面防火、防烟分区的设计应满足建筑防火及人防设计规范的要求。 2 楼梯的设置、安全疏散距离、出入口数量及宽度、疏散用门的开启方向应满足建筑防火及人防设计规范的要求。 3 有爆炸危险或有害气体的防护措施应满足建筑防火及人防设计规范的要求。 4 防火门的设置应满足建筑防火及人防设计规范的要求。 5上人屋顶、外廊、阳台、楼梯、池顶、桥顶路边等临空处拦杆高度、用料及节点构造锚固处理等是否符合民用建筑设计通则的规定。 6厂（站）内有噪声的建筑物及城市道路的隔声措施是否满足允许噪声要求。 7、水厂总图设计是否合理及满足规范要求。 |
| 6 | 装修要求 | 与本节内容相关的技术规范《建筑内部装修设计防火规范》 （GB50222）等。 1内装修材料的耐火性是否符合建筑内部装修设计防火规范的规定。 2.内外装修材料的固定措施是否安全可靠 |

### （三）城市给水工程——结构专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件。 2. 施工图是否达到建设部规定的深度要求。 3. 设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全。 4. 主要设备材料表是否齐全。 5 . 经复核过的结构计算书（包括使用软件名称）是否完整正确。 6 引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全。 7. 图纸签署是否符合规定。 8. 场地地基勘察报告是否经过相关审批。 9 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 10 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足现行《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）中关涉及城市给水工程结构专业的强制性条文,现行工程建设标准中的强制性条文。 2. 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 设计总说明 | 1 内容是否完整，描述是否详尽，是否与图纸一致； 2 结构设计总说明内容要求是否符合现行《重庆市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》。 |
| 4 | 图纸要求 | 1 设计文件编制是否达到规定的编制深度要求； 2 设计说明内容是否全面。 3 基础资料是否齐全，并满足规范要求； 4 平、立、剖面图；砼结构的模板图及配筋图；构造大样图；引用的标准图、通用图；基础设计图等必要图纸是否齐全完整。 |
| 5 | 结构计算书 | 1 结构计算书是否完整齐全； 2 计算书是否经过复核并签署齐全； 3 结构计算软件是否经过了必要的技术论证可靠； 4 对钢筋混凝土结构构件是否应进行承载力和控制裂缝宽度（必要时尚包括变形）计算，必要时是否进行整体稳定性（滑移及倾覆、上浮）验算； 5 是否对砌体结构进行承载力、高厚比验算； 6 钢结构是否进行承载力、稳定性及变形验算。 7 对高边坡、深基坑是否进行了承载力及变形、稳定性计算。 8 荷载（作用）及设计组合工况确定是否正确； 9 能否正确选择结构计算模式，并与图纸上的构造协调一致； |
| 6 | 地基基础 | 与本节内容相关的技术规范：《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《建筑桩基技术规范》JGJ94等。 1 设计参数是否与工程地质和水文地质勘察报告符合。 2 基础选型、布置是否合理，处理措施是否得当，检测验收要求是否明确。 3 天然地基是否进行了地基承载力（强度、稳定）和变形验算。 4 基础设计是否按相应规范进行了强度及变形验算。 5 .基础构造要求是否符合相关规范规定。 6 液化地基处理、软土地基处理方法的论证和计算是否符合相应设计规范的要求 7 环境挡墙及场地设计计算是否符合相关规范要求。 8 地基抗震设计是否符合相关规范要求。 9 对桩基础需要时尚是否进行了抗拔或水平力计算。 |
| 7 | 基坑开挖环境挡墙 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑边坡工程技术规范》GB 50330、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《混凝土结构设计规范》GB50010等。 1 设计参数是否符合工程地质和水文地质勘察报告。 2 环境挡墙及场地设计计算是否符合相关规范要求。 3 深基础施工中是否提出施工应注意的安全问题，场地中是否存在高切坡、深开挖、高填方，，设计是否执行相关规定。 4 高切坡、深开挖、高填方等基坑或变坡是否按规定经过专门论证。 5 基坑开挖和工程降水时是否提出对相邻构建筑物的稳定性影响及相应的边坡和基坑设计、降水或止水措施。 |
| 8 | 厂站构筑物 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑结构荷载规范》 GB50009、《混凝土结构设计规范》GB50010、《砌体结构设计规范》B50003、《建筑抗震设计规范》GB50011、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138、《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》等。 1 地上建构筑物是否符合现行《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》的结构专业要求； 2 钢筋混凝土水池结构是否满足相关规程的要求； 3 水塔结构是否满足相关规范的规定； 4 构筑物的整体稳定（抗浮、抗滑、抗倾覆）是否符合相应设计规范的要求； 5 对位于地震区的构筑物，是否按地区烈度计入各项地震作用，并合理采用抗震措施，是否符合相应的抗震设计规范要求； 6 结构变形缝（伸缩、沉降、抗震）设置是否合理； 7 砼的抗渗、防腐、抗冻等级确定是否合理，是否符合相应规范要求。 |
| 9 | 钢筋混凝土沉井结构 | 与本节内容相关的技术规范：《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构结构设计规程》等。 1 钢筋混凝土沉井结构应满足《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构结构设计规程》中相关规定。 2 沉井应进行强度和下沉稳定性及滑移倾覆稳定性验算。 3 合理确定沉井设计工况，分工况验算。 4 对封底混凝土、顶管力作用的后背土体稳定性进行验算。 |
| 10 | 管道及附属结构 | 与本节内容相关的技术规范《混凝土结构设计规范》GB50010、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332等。 1 管道是否明确使用年限及安全等级； 2 结构材料要求（砌体、砂浆等级、砼抗渗等级）是否符合相应规范要求； 3 对砌体混合结构、钢筋砼结构和预应力砼管结构，是否进行承载力和控制开裂或裂缝宽度计算，是否符合相应规范要求； 4 对基槽回填土及管基做法是否有明确要求，是否与结构计算模型、计算参数的选用协调一致。 5 对位于地震区的管道是否有抗震措施。 6 对现浇钢筋混凝土管道是否有抗渗性能要求；对明露钢筋混凝土管道是否有抗冻性能要求；对现浇钢筋混凝土管道、混合结构矩形管道，沿线是否设置变形缝； 7 刚性管道的构造要求是否符合相关规范的要求； 8柔性管道构造要求是否符合相关柔性管道规程的规定； 9对基槽开挖是否有明确设计，是否符合相关边坡及基坑设计规范要求； 10采用暗挖法的地下管道是否满足防渗要求并符合本规程隧道部分的相关要求。 11顶管设计是否符合顶管设计规范要求。 12高架管道是否满足防渗、抗裂、变形缝设置要求，并符合本规程桥梁部分的相关要求。 |
| 11 | 抗震设计 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑抗震设计规范》GB50011等。 是否符合《关于进一步加强重庆市市政公用设施抗震设防管理工作的通知》渝建〔2011〕721号，是否进行了专项论证程序。 |
| 12 | 耐久性要求 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑抗震设计规范》GB50011、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476等。 1 钢筋砼结构的钢筋净保护层厚度，是否符合相应规范的规定； 2 结构构件的材料性能及节点构造，是否符合抗震设计规范要求； 3 钢管、铸铁管的防腐内衬构造是否明确，是否与结构计算控制变形协调一致； 4 砼内的碱含量是否符合相关规范的要求。 5 当钢结构和砼结构接触的环境土、水有腐蚀性时，是否明确防腐措施，是否符合相关规范的要求。 |

### （四）城市给排水工程——电气专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的说明； 2 施工图是否达到建设部及重庆市规定的深度要求，设计内容是否完整； 3 图纸签署是否符合规定。 4 主要技术规范、标准是否完备且版本号正确。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》中涉及电气专业的强制性条文。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 电气设计总说明 | 1 内容是否完整，描述是否详尽，是否与图纸一致； 2 是否符合工艺的要求。 |
| 3.1 | 工程概况及设计依据 | 1 工程概况是否完整，是否结合工艺的近远期建设计划； 2 是否具有初步设计审准文件及审批号； 3 设计依据是否齐全，采用的标准、规范和技术规程是否为有效版本。 |
| 3.2 | 设计范围 | 本专业设计范围界限是否表述清晰，与相关专业的分工是否明确。 |
| 3.3 | 负荷等级和供电、变配电系统 | 1 根据水厂（泵站）规模和工艺要求，准确确定负荷等级。 2 根据项目负荷等级，设计相对应的供电电源，备用电源（如有）设计合理经济。 3 厂区及泵站的负荷计算方法选择是否合理，结果是否正确。 4 高低压系统主接线是否合理，系统设备选型是否合理。 5 变配电站的位置、变压器容量选择及设置数量是否合理。 |
| 3.4 | 照明系统，防雷、接地及安全设计，电气消防系统，电气节能，抗震设计，主要设备选型，电气施工通用技术要求和注意事项 | 按照《重庆市建筑工程施工图设计文件审查要点》相关章节执行。 |
| 4 | 电气总平面图，变配电站设计图，动力配电设计图，照明设计图，电气消防设计图，主要设备表 | 按照《重庆市建筑工程施工图设计文件审查要点》相关章节执行。 |
| 5 | 设备控制 | 1 水泵、风机、阀门和各通用设备控制原理图是否满足工艺要求； 2 各动力设备控制箱防护等级要求是否符合工况要求； 3 引用标准图是否合理。 |
| 6 | 防爆和安全设计 | 1 防爆区域划分的确定是否正确、合理； 2 爆炸性气体环境的电气设备选择、电气线路的设计是否正确、合理； 3 电缆线路在爆炸危险环境内，是否在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路； 4 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分是否可靠接地； 5 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，是否在危险区域的进口处可靠接地； 6 氨库的安全措施与氯库相同，装卸氨瓶区域内的电气设备是否设置防爆型电气装置； 7 加氯（氨）间和氯（氨）库是否设置泄漏检测仪和报警设施，检测仪是否设低、高检测极限的仪表和报警措施； 8 加氯（氨）间照明和通风设备是否设置室外开关； 9 应急电源与正常之间是否采取防止并列运行的措施； 10 锅炉房照明装置的电压是否正确、合理。 11 特殊场所（如加药加氯间、臭氧发生间、臭氧储罐）的工作或安全接地设置是否合理，材质规格及安装方式是否正确。 |

### （五）城市给排水工程——自控专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的说明； 2 施工图是否达到建设部及重庆市规定的深度要求，设计内容是否完整； 3 图纸签署是否符合规定。 4 主要技术规范、标准是否完备且版本号正确。 |
| 2 | 强制性条文执行情况 | 1 是否满足《工程建设标准强制性条文》中涉及自控专业的强制性条文。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 自控设计说明 |  |
| 3.1 | 工程概况、设计依据及设计范围 | 同电气审查要点。 |
| 3.2 | 自控系统 | 1 控制模式是否明确，自控系统架构是否合理、可行、满足生产工艺要求，是否采用淘汰技术； 2 设备控制和监控方式是否满足工艺流程的相关要求； 3 水厂及泵站生产工艺数据采集和调度系统是否与工艺流程配合，是否满足工艺要求，是否先进，是否高效率低能耗。 |
| 3.3 | 通信系统 | 有线及无线通信系统是否与水厂、泵站的规模与性质相适应，是否符合通信管理部门的相关规定。 |
| 3.4 | 安防监控系统设计 | 系统功能是否完整，各子系统拓扑结构是否合理。 |
| 3.5 | 仪表选型及安装 | 仪表的功能是否满足工艺要求； 爆炸环境、腐蚀性环境等特殊场合的仪表选型、安装是否按该场合的有关规定采取相关措施。 |
| 3.6 | 控制室设计 | 控制室的面积、所在位置、控制设备布置要求是否适应净水厂、泵站的规模，是否满足生产工艺的要求。 |
| 3.7 | 其它 | 1 对系统的调试和安装是否有相应要求。 2 若设置水质检测检验实验设备，是否满足环保等相关部门的要求。 3 对系统承包方提出的要求是否明确合理。 |
| 4 | 自控系统流程图 | 1 是否与工艺流程图对应，是否达到工艺控制要求； 2 仪表安装位置及数量是否正确； |
| 5 | 自控系统及仪表总平面图、安全和防范系统总平面图 | 1 是否标明水厂及泵站的建（构）筑物名称或编号，控制器容量及位置，主要仪表安装位置。 2 自控管线是否合理，与工艺管道有无冲突。 3 是否与各自系统图一致。 |
| 6 | 自控系统配置构成图 | 1 是否为相关工业领域中有投运业绩、成熟可靠的系统； 2 控制系统组成是否完整，是否遗漏工艺设备自带控制器； 3 净水厂与泵房的有线/无线通信是否满足工艺要求。 |
| 7 | 自控系统控制单元接线图 | 1 各控制单元的控制点统计（AI、AO、DI、DO）是否准确； 2 控制单元是否留有余量； 3 控制电缆规格及敷设方式是否合理。 |
| 8 | 仪表安装平面图 | 1 选择仪表性能是否满足工艺要求； 2 特殊场所仪表选型是否合理； 3 仪表平面安装是否与流程图一致。 |
| 9 | 机房工程设计图 | 1 自控机房位置、面积是否满足规范和运营要求； 2 自控设备的布置是否合理。 3 机房是否采取防静电措施，是否达到温湿度要求。 |
| 10 | 安全和防范系统图 | 按照《重庆市建筑工程施工图设计文件审查要点》相关章节执行，是否包含以下内容：水质安全预警系统、电视监控系统、周界防卫与门禁系统、气体泄漏探测报警系统、火灾自动报警系统。 |

### （六）城市给水工程——暖通专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件完整性及深度 | 根据《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》的要求，审查以下内容： 1 设计图纸是否完整； 2 计算书是否齐全； 3 设计成果是否满足深度要求。 4 图纸签署是否符合规定。 5 是否满足初设阶段评审意见要求，如不满足需说明合理原因。 |
| 2 | 设计图纸 |  |
| 2.1 | 图纸目录 | 1 选用标准图集是否符合设计范围、版本是否有效。 |
| 2.2 | 设计说明 |  |
| 2.2.1 | 工程概况 | 1 项目建设地点、建筑面积、最大单体建筑面积、规模、建筑防火类别、使用功能、层数、建筑高度等（如有多个子项，应分别进行说明）描述是否准确?是否完整? |
| 2.2.2 | 设计依据 | 1 设计采用的标准、规范、规程，是否适用于本工程且为现行有效版本（规范应有名称、规范号及版本号）； 2 项目的相关批文是否完整； 3 项目规模是否需要出具再生能源利用项目可行性研究报告及节能设计专项论证报告 |
| 2.2.3 | 设计内容和范围 | 本专业设计的内容、范围以及相关专业的设计分工描述是否准确、完整。 |
| 2.2.4 | 设计计算参数 | 室外空气计算参数、室内空气计算参数是否按照当地规范执行。 |
| 2.2.5 | 供暖 | 供暖热负荷估算、热源状况、热媒参数、供暖系统形式、供热系统计量、供暖设备、散热器选用、设备和管道的绝热材料是否符合规范要求 |
| 2.2.6 | 空调 | 空调冷、热负荷估算、冷源与热源、空调水系统、空调风系统、道、风道材料及保温材料的选择是否符合规范要求 |
| 2.2.7 | 通风 | 1 设置自然通风的区域是否满足规范要求 2 机械通风系统划分及风量是否合理 3 通风系统设备、风道材料的选择是否符合规范要求 |
| 2.2.8 | 监测及控制 | 供暖、通风与空调系统的检测与监控设备、能量计量装置、自控装置、温度控制装置是否符合规范要求 |
| 2.2.9 | 防排烟 | 1自然排烟面积是否满足规范要求。 2 设置机械排烟、事故排风的范围、排烟量、设置方式、设备安装等是否满足规范要求。 3建筑防烟楼梯间及其前室，消防电梯间前室或合用前室的正压送风或自然排烟是否满足规范要求。 |
| 2.2.10 | 抗震设计 | 管道的选材、敷设、设备安装是否符合抗震要求 |
| 2.2.11 | 绿色建筑 | 1 是否说明项目是否需要执行相关绿色建筑要求 2 如需要执行是否逐条满足规范要求 |
| 2.2.12 | 废气排放处理和降噪、减振等环保措施 | 1 油烟排放浓度是否符合规范要求 2 噪声是否符合规范要求 3 排放间距是否符合规范要求 |
| 2.3 | 施工说明 | 1 施工说明是否与设计内容一致 2 设备材料、安装、实验、调试是否满足规范要求 |
| 2.4 | 图例 | 1 图例符号是否规范； 2 图例符号与图纸内容表达是否一致。 |
| 2.5 | 设备表 | 1是否注明主要设备的名称、型号、性能参数、数量及用能设备的能源效率或能效等级等指标； 2 设备参数是否具有通用性。 |
| 2.6 | 平面图 |  |
|  | 供暖平面图 | 1 散热器位置、供暖干管入口、管路走向及系统编号是否完整、合理。 |
|  | 通风、空调及防排烟平面图 | 1 通风、空调、防排烟系统设备位置、风道及管道走向、风口布置及设计风量是否完整、合理。 |
|  | 通风、空调、制冷机房平面图 | 1设备布置及风道、管道走向是否合理。 2 各种设备、管道及其附件表达是否完整。 |
| 2.7 | 系统图 | 1 表达是否完整、准确。 |
| 2.8 | 剖面图和详图 | 1 表达是否完整、准确。 |
| 2.9 | 室外管网设计 | （参照热能动力相关内容） |
| 3 | 计算书 |  |
| 3.1 | 冷热负荷计算书 | 1 集中供暖、空调的项目应提供逐项逐时冷负荷和详细热负荷计算书； 2 室内外参数取值是否正确，是否与图纸说明一致； 3 围护结构参数是否与建筑节能计算书一致。 |
| 3.2 | 供暖、空调系统冷热水水力计算书 | 1 集中供暖、空调的项目应提供水力计算书。 2 管径及水力计算是否正确，是否满足水力平衡要求，各并联环路间水力压差是否满足要求。 3 循环水泵选择计算是否正确。 |
| 3.3 | 通风、空调及防排烟系统风量和阻力及供暖通风与空气调节工程必要的设备选择、气流组织设计、管道补偿量计算等 | 存档备查 |

  - 第六章  城市排水工程

### （一）给排水专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 是否有上阶段批复或专家审查意见，是否执行落实；如与上阶段有重大更改，是否有相应批准文件。 2 施工图是否达到规定的深度要求。 3 设计说明、图纸是否完整齐全。 4 设备材料表是否齐全，材料、设备及相关技术的选择是否满足相关部门下发的禁止、限制使用的文件要求。 5 引用规范、标准图是否齐全，是否为有效版本。 6 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 7 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否符合《城乡排水工程项目规范》和其他强制性工程建设规范中与排水相关的要求。 2 对不符合现行强制性建设规范和标准要求的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 雨水（或合流）管线设计； | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《城镇内涝防治技术规范》GB51222、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296。 1 排水体制选择是否符合规划要求。 2 城镇雨水系统的建设规模是否满足设计重现期下的设计流量排放需求；内涝防治系统的建设规模是否满足内涝防治设计重现期下的地面积水及退水时间设计标准，内涝防治是否按系统（源头减排设施、排水管渠和排涝除险设施）进行整体校核。 3 雨水流域及水系分析是否清晰，汇水分区划分是否合理。 4 周边现状排水分析（现状、拟建雨水管线和拟汇入河道水文资料）是否清晰。排水出路是否与规划一致。 5 道路雨水（合流）系统、临时排水系统的水力计算是否正确，暴雨强度公式、径流系数、设计重现期及内涝防治重现期、排水坡度、管涵流速是否合理。 6 雨水管涵走廊、竖向布置是否满足综合管网统一规划设计要求，管线间距、与构筑物间距及竖向是否满足相关规范要求。 7 管材选择是否符合规范标准和管理部门的要求，管道接口、沟槽开挖回填方式、基础处理方式、回填密实度和地基承载力、沟槽边坡支护方式是否符合规范标准要求。 8 检查井结构形式是否与地质条件相适应，砌筑材料是否符合要求，是否有防坠落设施；井盖是否具备防盗功能，井盖上是否具有属性标识，井盖和盖座是否满足承载力和稳定性要求；跌水井的结构形式、抗冲刷措施、消能措施是否合理。 9 在有源头减排要求区域，源头减排设施（包括渗透、调蓄、转输和雨水利用等）规模是否根据年径流总量控制率、径流污染控制目标、建设前径流量和雨水利用量合理确定，是否明确相应的设计降雨量。 10 雨水口形式、数量、布置是否满足雨水收集的要求。 11 出水口是否安全、可靠，是否注明接纳井标高和管径，在洪水位下的无跌落出水口是否有防止洪水顶托的淹没出流计算，是否有防冲刷、消能、加固措施。 12 立交排水是否根据立交的不同部位采用不同的重现期，是否高水高排，重力流排水优先；泵站提升设计是否考虑泵的备用、无人值守及相关规范的要求。 13 地下通道和下穿立交道路是否设置独立的雨水排水系统，封闭汇水范围，是否采取防止倒灌的措施。当没有条件独立排放时，下游排水系统是否能满足地区和立交道路排水设计流量要求。当采用泵站排除地面径流时，是否校核泵站和配电设备的安全高度，是否采取防止变配电设施被淹的措施。 14 超过2km2汇水面积的涵洞设计是否同时符合水力计算及行洪论证要求，涵、渠设计是否考虑设置安全警示标志及安全防护措施；当采用跌落涵体时，阶梯跌落方式是否合理、安全。 18 雨水管渠兼做排涝除险设施时是否按照内涝防治重现期设计，内涝防治是否采取了合适的非工程措施。 16 截流溢流井设置位置、截流溢流方式、截流倍数是否合理，截流管道是否有限流措施，溢流管路是否有防倒灌措施，截流方式是否影响原管路的排水能力，溢流污染控制措施是否符合环保部门的要求。 17 雨水管渠临时排放方式是否合理，能否确保安全且不影响他人权益。 |
| 4 | 污水管线设计 | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296。 1 排水体制选择是否符合规划要求。 2 污水流域分析是否清晰，污水服务分区划分是否合理。 3 污水现状分析是否清晰，规划污水系统是否清楚，污水末端出路是否符合规划，上下游衔接是否合理。 4 污水量计算中生活污水定额、人口密度、总变化系数等参数取值是否合理，工业用地用水量指标是否与区域内工业生产工艺特点符合。 5 污水管道的设计流量是否按远期规划的旱季设计流量确定，是否复核雨季设计流量下管道的输送能力。 6 污水管涵走廊、竖向布置是否满足综合管网统一规划设计要求，管线间距、与构筑物间距及竖向是否满足相关规范要求；雨污分流改造方式是否合理可行。 7 管材选择是否符合规范标准和管理部门的要求，管道接口、沟槽开挖回填方式、基础处理方式、回填密实度和地基承载力、沟槽边坡支护方式是否符合规范标准要求。 8 检查井结构形式是否与地质条件相适应，砌筑材料是否符合要求，是否有防坠落设施；井盖是否具备防盗功能，井盖上是否具有属性标识，井盖和盖座是否满足承载力和稳定性要求；跌水井的结构形式、抗冲刷措施、消能措施是否合理，是否便于检修维护。 9 污水管道临时排放是否提出了使用要求和防止污染的措施，临时排放方式是否取得相关部门同意。 |
| 5 | 再生水回用管线设计 | 与本节内容相关的技术规范标准：《室外排水设计标准》GB50014、《城乡排水工程项目规范》GB55027、《城镇污水再生利用工程设计规范》GB50335、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141。雨污水压力管道参照（6）、（7）条。 1 再生水管道走廊、竖向布置是否满足综合管网统一规划设计要求，管线间距、与构筑物间距及竖向是否满足相关规范要求。 2 再生水分压、分区供水方案是否与相关规划衔接。 3 配水管网是否进行管网平差计算和不同工况下的校核。 4 再生水管是否满足供区内的用水的要求，对区域内用水量计算及管道的水力计算是否合理。 5 管材选择是否符合规范标准和管理部门的要求，管道接口、沟槽开挖回填方式、基础处理方式、回填密实度和地基承载力、沟槽边坡支护方式是否符合规范标准要求。不同管材采用的阀门设置、防腐要求、防变形处理是否合理。 6 管道过街、穿越障碍物（如河道、铁路）的工程措施是否合理。 7 再生水的取水接口和取水龙头处是否有防止误取误饮的措施，再生水蓄水设施的排空和溢流管路是否采取措施防止直接与雨水管道或污水管道连通。 8 再生水用于市政道路浇洒，绿化用水是否设置不同使用单元的用水计量，是否有相应的便于使用、管理设施。 9 再生水输配到用户的管道是否独立，输送过程中是否会降低和影响其他用水的水质。 |
| 6 | 特殊管线设计 | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296、《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141等。 1 架空管线是否满足防洪要求，是否设置安全设施。 2 倒虹管设计流速是否满足近远期要求，管顶覆土厚度是否满足要求，管材及基础形式是否满足地基承载力、抗浮、适应沉降、抗冲刷的要求，前段沉砂、阀门、检修设施、冲洗设施设置是否合理。 3 污水管道在河道水域纵向敷设时，是否经相关部门批准，是否便于管理维护，敷设于常水位下时是否有可靠的防渗、通风和安全保护措施。 4 管道非开挖施工工艺选择是否合理。采用顶管施工的管道，一次性顶进长度是否合理、顶管工作井及接收井的设置是否合理。 5 管道非开挖修复工艺选择是否合理，是否对非开挖修复后的管道过流能力进行验算。 6 管渠清淤方式是否合理，淤泥处理处置方式是否合理、是否对环境造成不良影响。 7 特殊地质条件下或管道浅埋、深埋时是否对基础和管道采取了加固措施。 |
| 7 | 泵站设计 | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《泵站设计规范》GB50265、《城市防洪工程设计规范》GB/T50805、《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141等。 1 泵站选址是否与初设保持一致。 2 产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站是否为单独的建筑物，是否配置相应的检测设备、气体监测、报警设备和防护措施。 3 是否注明防洪水位，泵站室外地坪标高是否满足防洪要求，泵房室内地坪是否比室外地坪高0.2~0.3m；易受洪水淹没地区的泵站和地下式泵站，其入口处地面标高是否比设计洪水位高0.5m以上；当不能满足上述要求时，是否设置防洪措施。 4 排水泵站供电是否按二级负荷设计，特别重要地区的泵站是否按一级负荷设计。 5 污水泵站是否根据环评要求设置臭气处理设施。 6 排水泵站内部和四围道路是否满足运输和消防的要求，单独设置的泵站与公共建筑物的距离是否满足防火间距要求。 7 污水泵站是否注明旱季设计流量和雨季设计流量，总装机容量是否满足雨季设计流量需求。 8 水泵数量配置、水泵流量及扬程是否满足要求。 9 集水池进水是否设置格栅，泵站集水池前是否设置闸门或闸槽；图纸是否注明集水池有效容积，污水泵站集水池是否不小于最大一台水泵5min的出水量，雨水泵站集水池是否不小于最大一台水泵30s的出水量。集水池池底是否设置集水坑和冲洗装置。 10 污水泵房和合流污水泵房是否设备用泵，当工作泵台数小于或等于4台时，是否设1台备用泵。工作泵台数大于或等于5台时，是否设2台备用泵；潜水泵房备用泵为2台时，可现场备用1台，库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。下穿立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。 11 主要机组的布置和通道宽度是否满足设备安装、检修、操作要求。有电动起重机的泵房内，是否有吊运设备的通道。泵房内是否有排除积水的设施。 12 自然通风条件差的地下式水泵间是否设置机械送排风系统。 |
| 8 | 污水处理厂（再生水厂、水质净化厂）工艺设计 | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《城镇污水再生利用工程设计规范》GB50335、《城市防洪工程设计规范》GB/T50805、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918、《城市污水处理工程项目建设标准》等。 1 污水处理厂是否根据环评要求设置臭气处理设施。 2 图中是否注明规模、旱季设计流量和雨季设计流量，各构筑物是否说明设计流量和校核流量。 3 污水厂内的给水设施、再生水利用设施是否采取措施防止和处理装置直接连接。 4 污水处理和再生水处理构筑物及设备的数量是否满足检修维护时污水处理和再生水处理的要求。 5 地下或半地下污水厂产生臭气的主要构筑物是否封闭除臭，箱体内是否设置强制通风设施。地下或半地下污水厂是否采取防止雨水进入地下箱体的有效措施，是否采取防止污水淹没地下箱体的有效措施。 6 污水厂是否在总进水口设置进水水量计量和水质监测设备，是否避开厂内排放污水的影响；是否在总出水口设置出水水量计量和水质监测设备；化验取样点设置和化验监测设备配置是否满足需求。 7 污水处理系统或水泵前是否设置格栅。 8 格栅间等存在有毒有害气体或易燃气体的场所是否设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置。 9 沉砂池、沉淀池工艺图是否注明水力停留时间、水力负荷等参数。 10 生物池工艺图是否注明水力停留时间、污泥负荷、污泥浓度、污泥回流比、混合液回流比等相关参数。 11 膜池工艺图是否注明平均通量。 12 鼓风机房工艺图是否注明供气量参数。工作、备用鼓风机台数是否满足相关规范要求 13 絮凝、沉淀、澄清、气浮工艺图是否注明絮凝时间、沉淀时间、水力负荷等相关参数。 14 滤池工艺图是否注明滤速、反冲洗周期、反冲洗强度等参数。 15 接触消毒池工艺图是否注明停留时间参数。 16 紫外消毒工艺图是否注明注明紫外线有效剂量参数。 17 二氧化氯消毒系统的原料库房和设备间是否相互隔开，室内互不相通，每个房间设置直通外部并向外开启的门。外部是否设置室内照明、通风开关，放置防毒、抢救、抢修工具，室内是否设置喷淋装置、快速淋浴器和洗眼器。氯酸钠库房是否按防爆建筑设计。 18 次氯酸钠发生器所在建筑的屋顶是否无吊顶、梁顶或无通气孔的下翻梁。 19 厂站消防给排水系统设计是否合理。 |
|  | 污泥处理和处置 | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》CJJ131、《城镇污水处理厂污泥处置分类》GB/T23484等。 1 污泥处理构筑物和主要设备的数量是否不少于2个。 2 污泥处理处置过程中产生的臭气是否收集后进行处理。 3 间歇式污泥浓缩池是否设置可排出深度不同的污泥水的设施。 4 离心脱水机前是否设污泥切割机。 5 污泥处理和污泥处置设施的能力是否满足设施检修维护时的污泥处理和处置要求。 |
|  | 除臭 | 与本节内容相关的技术规范标准：《城乡排水工程项目规范》GB55027、《室外排水设计标准》GB50014、《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T243等。 1 除臭风量计算是否正确，臭气收集方式、臭气收集管路布置是否合理。 2 采用高空排放时，是否设避雷设施，室外采用金属外壳的排放装置是否有可靠的接地措施。 |
|  | 其他 | 厂区给排水设计是否适应厂区综合管网布置总体要求。 |
| 9 | 雨水调蓄设计 | 与本节内容相关的技术规范：《室外排水设计规范》GB50014、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400、《城镇给水排水设计规范》GB50788等。 1 调蓄设施的功能、布局是否合理。 2 设备选型及各种建、构筑物参数尺寸是否满足相关功能要求。 3 工艺系统设计、冲洗方式、沉积物的处理处置是否满足功能及相关要求。 |
| 10 | 河道（湖库）清淤设计 | 与本节内容相关的技术规范：《疏浚与吹填工程设计规范》JTS181-5、《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889、《疏浚与吹填工程技术规范》SL17等。 1 设计工程措施是否满足防洪要求。 2 清淤的方式是否结合现状合理、有效、安全及环保。 3 淤泥的处理及处置是否符合国家环保的相关要求。 4 清淤采用的临时导流等施工措施是否合理。 |
| 11 | 水体生态修复设计 | 与本节内容相关的技术规范：《地表水环境质量标准》GB3838、《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918、《城市绿地规范》GB50420、《公园设计规范》GB51192等。 1 技术路线及系统性是否满足相应的设计要求。 2 水体污染负荷分析是否准确合理。 3 工程措施（动植物、曝气、生物修复等）及所采用设施设备是否系统有效。 4 生态驳岸、生态坝等设施的设置需满足行洪的相关要求。 5 水体生态植物是否满足相关要求。 |
| 12 | 环境保护 | 厂（站）内有噪声的建筑物（如泵房、锅炉房、鼓风机房等）及城市道路的隔声措施是否满足周围建筑物（如住宅、学校、医院、旅馆等）的允许噪声要求；鼓风机房的内外噪音是否符合国家现行标准的规定。 1 处理构筑物排除的泥渣是否妥善处理，是否满足环境影响评价的要求。 2 工业废水接入城镇排水系统的水质，是否符合有关标准规定。 |
| 13 | 建筑给水系统设计 | 详见《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 |
| 14 | 建筑排水系统设计 | 详见《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 |
| 15 | 消防给排水设计 | 详见《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 |

### （二）建筑专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件。 2 是否达到《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》的深度要求。 3 设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全。 4 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 5 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足建筑专业的强制性规范和强制性标准的规定。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 设计总说明 | 1 总说明内容要求同《重庆市建筑工程施工图设计技术审查要点》。 2 建筑是否按规定进行绿色建筑及节能标准设计。 3 是否执行《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告》的相关规定要求。 |
| 4 | 图纸总体要求 | 1 设计文件完整性和设计深度是否满足相关要求。 2 基础资料是否齐全，并满足相关规范要求。 3 总图、平、立、剖面图，构造大样图，引用的标准图、通用图等必要图纸是否齐全完整。 4 是否有节能绿建、装配式设计专篇及计算书。 |
| 5 | 平面 | 与本节内容相关的技术规范《建筑设计防火规范》GB50016、《民用建筑设计统一标准》GB50352、《无障碍设计规范》GB50763等。 1 建筑平面防火、防烟分区的设计是否满足建筑防火及人防设计规范的要求。 2 楼梯的设置、安全疏散距离、出入口数量及宽度、疏散用门的开启方向是否满足建筑防火及人防设计规范的要求。 3 有爆炸危险或有害气体的防护措施是否满足建筑防火及人防设计规范的要求。 4 防火门的设置是否满足建筑防火及人防设计规范的要求。 5 上人屋顶、外廊、阳台、楼梯、池顶、桥顶路边等临空处拦杆高度、用料及节点构造描固处理等是否符合民用建筑设计通则的规定。 6 厂（站）内有噪声的建筑物及城市道路的隔声措施是否满足允许噪声要求。 |
| 6 | 装修要求 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑内部装修设计防火规范》GB50222等。 1 内装修材料的耐火性是否符合建筑内部装修设计防火规范的规定。 2 内外装修材料的固定措施是否安全可靠。 |

### （三）结构专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件。 2 是否达到《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》的深度要求； 3 主要设备材料表是否齐全。 4 经复核过的结构计算书（包括使用软件名称、版本，应有总体信息、计算模型、荷载简图和内力、变形、配筋、裂缝宽度、抗裂度等输出结果）是否完整正确。 5 引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全。 6 场地地基勘察报告是否经过相关审批。 7 涉轨建设项目是否有轨道交通专项审查报告； 8 施工图设计是否符合审查通过的轨道交通结构安全保护专项设计文件。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足结构专业的强制性规范和强制性标准的规定。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 设计总说明 | 1 内容是否完整，描述是否详尽，是否与图纸一致。 2 总说明内容要求是否符合现行《重庆市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》。 3 危大工程设计说明及监测要求。 |
| 4 | 图纸总体要求 | 1 设计文件编制是否达到规定的编制深度要求。 2 基础资料是否齐全，并满足规范要求； 3 平、立、剖面图；砼结构的模板图及配筋图；构造大样图；引用的标准图、通用图；基础设计图等必要图纸是否齐全完整。 |
| 5 | 地基基础 | 与本节内容相关的技术规范《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《建筑桩基技术规范》JGJ94等。 1 设计参数是否与工程地质和水文地质勘察报告符合。 2 基础选型、布置是否合理，处理措施是否得当，检测验收要求是否明确。 3 天然地基是否进行了地基承载力（强度、稳定）和变形验算。 4 基础设计是否按相应规范进行了强度及变形验算。 5 基础构造要求是否符合相关规范规定。 6 液化地基处理、软土地基处理方法的论证和计算是否符合相应设计规范的要求。 7 环境挡墙及场地设计计算是否符合相关规范要求。 8 地基基础抗震设计是否符合相关规范要求。 9 对桩基础需要时尚是否进行了抗拔或水平力计算。 |
| 6 | 基坑开挖环境挡墙 | 与本节内容相关的技术规范《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、《混凝土结构设计规范》GB50010等。 1 设计参数是否符合工程地质和水文地质勘察报告。 2 环境挡墙及场地设计计算是否符合相关规范要求。 3 深基础施工中是否提出施工应注意的安全问题，场地中是否存在高切坡、深开挖、高填方，设计是否执行相关规定。 4 高切坡、深开挖、高填方等基坑或边坡是否按规定经过专门论证。 5 基坑开挖和工程降水时是否提出对相邻构建筑物的稳定性影响及相应的边坡和基坑设计、降水或止水措施。 |
| 7 | 厂站构筑物 | 与本节内容相关的技术规范《建筑结构荷载规范》 GB50009、《混凝土结构设计规范》GB50010、《砌体结构设计规范》B50003、《建筑抗震设计规范》GB50011、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138、《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》等。 1 钢筋混凝土水池结构是否满足相关规程的要求。 2 水塔结构是否满足相关规范的规定。 3 构筑物的整体稳定（抗浮、抗滑、抗倾覆）是否符合相应设计规范的要求（抗浮设计水位是否安全、合理）。 4 对位于地震区的构筑物，是否按地区烈度计入各项地震作用，并合理采用抗震措施，是否符合相应的抗震设计规范要求。 5 结构变形缝（伸缩、沉降、抗震）设置是否合理。 6 砼的抗渗、防腐、抗冻等级确定是否合理，是否符合相应规范要求。 |
| 8 | 钢筋混凝土沉井结构 | 与本节内容相关的技术规范《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构结构设计规程》等。 1 沉井是否进行强度和下沉稳定性及滑移倾覆稳定性验算。 2 是否合理确定沉井设计工况，是否分工况验算。 3 是否对封底混凝土、顶管力作用的后背土体稳定性进行验算。 |
| 9 | 管道及附属结构 | 与本节内容相关的技术规范《混凝土结构设计规范》GB50010、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332等。 1 管道是否明确工作年限及安全等级。 2 结构材料要求（砌体、砂浆等级、砼抗渗等级）是否符合相应规范要求。 3 对砌体混合结构、钢筋砼结构和预应力砼管结构，是否进行承载力和控制开裂或裂缝宽度计算，是否符合相应规范要求。 4 对基槽回填土及管基做法是否有明确要求，是否与结构计算模型、计算参数的选用协调一致。 5 位于地震区的管道是否有抗震设计。 6 对现浇钢筋混凝土管道是否有抗渗性能要求；对明露钢筋混凝土管道是否有抗冻性能要求；对现浇钢筋混凝土管道、混合结构矩形管道，沿线是否设置变形缝。 7 刚性管道的构造要求是否符合相关规范的要求。 8 柔性管道构造要求是否符合相关柔性管道规程的规定； 9 对基槽开挖是否有明确设计，是否符合相关边坡及基坑设计规范要求。 10 采用暗挖法的地下管道是否满足防渗要求并符合本规程隧道部分的相关要求。 11 顶管设计是否符合规范要求。 |
| 10 | 抗震设计 | 与本节内容相关的技术规范《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002等。 1 是否符合《关于进一步加强重庆市市政公用设施抗震设防管理工作的通知》渝建〔2011〕721号，是否进行了专项论证程序。 |
| 11 | 耐久性要求 | 与本节内容相关的技术规范《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476等。 1 钢筋砼结构的钢筋净保护层厚度，是否符合相应规范的规定； 2 结构构件的材料性能及节点构造，是否符合抗震设计规范要求； 3 钢管、铸铁管的防腐内衬构造是否明确，是否与结构计算控制变形协调一致； 4 砼内的碱含量是否符合相关规范的要求。 5 当钢结构和砼结构接触的环境土、水有腐蚀性时，是否明确防腐措施，是否符合相关规范的要求。 |

### （四）电气专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 设计文件是否有上阶段审查意见的执行情况，如有重大变化，是否有相关的说明或批准文件。 2 设计文件完整性和设计深度是否满足相关要求。 3 负荷等级、供电电源、设备选型等设计说明是否与设计图纸一致。 4 电气总体设计、选用的主要电气设备和电气接线形式等设计是否涉及公众健康、安全、公众利益有损害的情况。 5 采用的标准、规范、技术规程版本是否有效，是否与本工程相符。 6 引用标准图是否有效。 7 新建工程注意远期预留；改造、扩建工程应注意前、后期衔接；统一考虑全厂的变、配电系统及配电间。 8 供配电系统设计是否和供电部门的相关文件一致。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足电气专业的强制性规范和强制性标准的规定。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 设计总说明 | 1 内容是否完整，描述是否详尽，是否与图纸一致； 2 采用的标准、规范是否实时有效。 3 电源、负荷等级、设备选型等说明与图纸一致。 4 必要的计算：负荷、大容量电机及长距离供电压降、防雷、功率密度(LDP)等。 5 需要设备配套的范围及内容。 6 改扩建工程的改造方案，注意与原系统的衔接。 |
| 4 | 用电负荷 | 1 厂（站）、供电负荷等级是否按二级负荷；重要设备是否按一级负荷，供电电源的设置是否满足上述负荷分级的要求。 2 地下污水厂的消防设备、监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机、应急照明设备供电负荷等级是否符合要求。 3 电气设备容量是否与工艺设备对应。 |
| 5 | 供配电系统 | 1 负荷等级及供电方式是否根据工程的性质、规模和重要性合理确定。 2 采用双回线路供电时，是否按每一回路承担厂（站）全部容量设计。 3 一级负荷是否由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。 4 应急电源与正常电源之间，是否采取防止并列运行的措施；当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，是否采取安全运行的措施。 5 消防用电设备是否采用专用的供电回路；当建筑内的生产、生活用电被切断时，是否仍能保证消防用电；备用消防电源的供电时间和容量，是否满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。 6 备用电源的负荷是否严禁接入应急供电系统。 |
| 6 | 高、低压配电系统 | 1 系统主接线是否合理，变压器设置台数及容量是否合理。 2 图形符号是否符合新国标规定；是否标注母线规格、说明运行方式、装机容量、柴油发电机容量。 |
| 7 | 控制回路 | 1 电源进线、变压器、出线回路、电容器、母线联络等的继电保护是否正确、合理。 2 二次回路是否满足规范相关条款要求。 3 CT及仪表量程选择是否合理。 4 就地箱的安装方式（户内、外，支架或挂墙）防护等级是否合理。 5 变频器柜、蓄电池柜（室）是否设置机械通风。 6 系统图、控制图、端子图和电缆配置表电缆型号规格是否一致。 |
| 8 | 单体布置图 | 1 变配电所内的设备布置是否合理，各部分的间距、尺寸是否正确、合理。 2 改扩建工程是否注意前、后期衔接。 3 配电柜排列是否与系统图一致；是否预留远期设备安装位置；进线位置与厂区电缆沟布置图是否一致。 4 电缆沟、柜体基础与建筑图是否一致；预留孔洞及预埋管线是否与工艺管线交叉。 5 平面图不能清楚表达的，是否有剖面图和局部大样图等。 |
| 9 | 接地 | 1 TN系统接地系统保护接地中性导体PEN或保护接地导体PE对地是否具有有效可靠连接并满足相关规定。 2 接地系统除另有要求外是否采用共用接地装置，共用接地装置的电阻值是否满足最小值要求。 3 电力装置的接地或接零是否正确、合理。 4 TN-S、TN-C、TT系统设置是否正确、合理。 5 部分严禁接地的是否按要求执行。 6 可燃气体易燃液体的金属工艺设备、容器和管道，安装在易燃易爆环境的风管是否设置静电防护措施。 |
| 10 | 防雷 | 1 高低压配电系统设置雷电过电压保护是否正确、合理。 2 防雷等级确定，接闪器的选用及布置是否正确、合理。 3 建筑物、构筑物防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲及防雷电波侵入的措施是否正确、合理。 4 防接触电压和跨步电压的措施是否正确、合理。 5 建筑物内的接地导体、总接地端子和可导电部分的进出建构物的金属管线；便于利用的钢结构的钢构件及钢筋混凝土结构中的钢筋是否进行等电位联结。 6 高架处构筑物是否设置避雷设施，是否正确、合理。 7 进出防雷保护区的金属线路是否加装防雷保护器，保护器是否可靠接地。 |
| 11 | 防火设计 | 1 散发可燃气体的场所，是否安装可燃气体浓度检漏报警装置。 2 柴油发电机房储油的方式是否符合防火的要求。 3 电力线路及电器装置的防火措施是否正确、合理。 4 变配电所及附属功能房间的防火措施是否正确、合理。 5 消防配电线路是否满足相关要求。 |
| 12 | 防爆设计 | 1 防爆区域划分的确定是否正确、合理。 2 爆炸性气体环境的电气设备选择、电气线路的设计是否正确、合理。 3 爆炸性环境内电气设备保护级别是否正确、合理。 4 爆炸性气体环境内，是否严禁除本质安全系统的电路外，在1区内电缆线路中间有接头。 5 爆炸性环境中的TN系统是否采用TN-S型；危险区中的TT型电源系统是否采用剩余电流动作的保护电器；爆炸性环境中的IT型电源系统是否设置绝缘监测装置。 6 爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线，其额定电压是否高于线路的工作电压，且不得低于500V，绝缘导线是否敷设于钢管内；电气工作中性线绝缘层的额定电压，是否与相线电压相同，是否在同一护套或钢管内敷设。 7 在爆炸危险环境电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆金属护套等非带电的裸露金属部分是否按照防爆要求可靠接地。 8 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，是否在危险区域的进口处可靠接地。 |
| 13 | 线路设计 | 1 架空线路与建筑物、其他管线和对地间距是否正确、合理，电缆线路与建筑物、其他管线和对地间距是否正确、合理。 2 不同电压等级电缆是否共管和电缆桥架；强电和弱电是否共管和电缆桥架。 3 设计选择的导体类型、截面是否正确、合理。 4 室外、场内电气线路敷设是否正确、合理。 5 线路的短路保护是否在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危险之前切断短路电流。 6 室内外电缆沟，是否采取了防水排水措施，是否采取有效的防火阻隔措施，配电室内地面是否高于本层地面或设置防水门槛。 7 采用电缆排管时，是否在转角、分支处以及变更敷设方式处设置电缆井，是否设置在了建筑物散水处。 |
| 14 | 清洁能源发电系统 | 1 清洁能源发电系统的接线型式及继电保护的配置与厂内电网是否匹配。 2 清洁能源发电系统的并网方式、设置是否正确、合理。 |
| 15 | 地下污水厂其他要求 | 1 地下污水厂内部配电是否以防火分区作为配电单元，各配电单元电源进线截面是否满足该配电单元内设备同时投入使用时的用电需要。 2 地下污水厂内电气设备防护等级是否适应地下环境的使用要求，是否采取防水防潮措施。 3 地下污水厂内电气设备是否安装在便于维护和操作的地方，是否不应安装在低洼、可能受积水浸入的地方。 4 火灾时需继续工作的消防设备是否采用耐火电缆或不燃电缆。 |
| 16 | 厂站平面布置图及其他 | 1 线缆编号是否标明；电缆进出建构物是否和单体一致。 2 改造及扩建项目中原系统需改造的电气设备；与现状电缆通道的衔接。 3 厂区照明应有灯杆基础图，单灯保护方式及接地电阻要求，照度、功率密度（LDP）要求。 4 室内、外电缆敷设、电缆沟、电缆井大样图是否与平面图对应。电缆通道与其他管线通道是否满足相关要求。 |
| 17 | 抗震设计 | 1 电气工程抗震设计、电气设备安装是否符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981相关要求。 |

### （五）自控专业审查要点

按照第五章城市给水工程中相关内容审查要点执行。

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 设计文件是否有上阶段审查意见的执行情况，如有重大变化，是否有相关的说明或批准文件。 2 设计文件完整性和设计深度是否满足相关要求。 3 自控总体设计、选用的主要电气设备等内容是否涉及公众健康、安全、公众利益有损害的情况。 4 采用的标准、规范、技术规程版本是否有效，是否与本工程相符。 5 引用标准图是否有效。 |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足仪表自控专业的强制性规范和强制性标准的规定。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 设计总说明 | 1 内容是否完整，描述是否详尽，是否与图纸一致； 2 总说明内容要求是否符合现行《重庆市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》。 3 是否有在线检测仪表的设置及功能说明；是否说明自控系统架构和中控室配置，是否说明各PLC安装位置、功能；是否说明通讯方式。 4 是否说明设备自带PLC的控制范围、通讯方式。 5 针对改扩建工程的改造方案，是否说明与原系统的衔接。 6 是否说明网络安全等级保护要求。 |
| 4 | 自控、安防系统设计 | 1 自控系统架构是否合理。 2 改扩建工程的改造是否与原系统衔接。 3 仪表配置是否完整。 4 中控室软硬件配置是否完整。 5 材料表中是否标注软硬件规格及参数要求。 6 安防系统是否配置齐全。 |
| 5 | 仪表选型及安装 | 1 特殊场合的仪表选型、安装与项目性质和特点是否匹配。 2 爆炸环境的仪表选型是否正确、合理。 3 腐蚀性环境是否选择与工艺设备相同或高于其防腐等级的仪表。 |
| 6 | 控制室设计 | 1 控制室（仪表室）是否位于安全区域内，是否远离或背向高压、有爆炸危险的生产装置，是否远离震动源和具有电磁干扰的场所。 2 根据系统规模是否设操作控制室等，温度、湿度、净化、振动、静电、噪声、电磁等要求是否正确、合理。 3 仪表检测系统、PLC和DCS系统或其他计算机监控系统的保护接地、屏蔽接地、信号接地、本安接地、特殊设备接地等设计是否正确、合理。 4 仪表电缆与电力电缆的间距、本安电路与非本安电路的间距是否正确、合理。 5 控制室内是否设置火灾自动报警装置，是否正确、合理。 6 消防控制室的设置和要求是否正确、合理。 |
| 7 | 防雷、防火设计 | 1 调度室、主机房、控制室、可燃物品库房、配电室、变压器室、自备发电机房是否设置火灾探测器。 2 自控、安防系统防雷接地及安全防护措施是否正确、合理。 3 火灾报警区域是否根据防火分区设置，控制器是否设置在有人值班的场所，系统设计是否正确、合理。 4 火灾危险环境的设备选型和设置是否正确、合理。 5 当电缆导管、电缆桥架穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时，和分隔间壁之间是否做充填密封。 |
| 8 | 地下(半地下)污水厂 | 1 是否设置可燃气体探测报警系统、火灾自动报警系统，火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报器等的设置是否符合规范规定。 2 地下污水厂内监控与报警设备防护等级是否满足要求。 3 非消防设备的仪表控制电缆、通信线缆是否采用阻燃线缆。消防设备的联动控制线缆是否采用耐火线缆。 4 监控、报警和联动反馈信号等是否具备有接口和要求送至上级监控中心。 |
| 9 | 厂站平面布置图及其他 | 1 厂区以下设计是否合理：仪表的位置，线缆及穿管；PLC分站位置；摄像头位置；巡更终端、门禁的安装位置；电子围栏的防护距离。 2 材料表中是否有软件的配置及数量、仪表安装位置；安防系统是否说明储存容量；摄像头的球机、枪机数量是否分别统计；立杆的规格、材质及数量是否完善。 3 是否注明取样泵规格、数量。 |

### （六）暖通专业审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件总体要求 | 1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大修改，是否有相应的批准文件； 2 施工图是否达到《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》的深度要求； 3 设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全； 4 主要设备材料表是否齐全； 5 引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全； |
| 2 | 强制性条文 | 1 是否满足暖通专业的强制性规范和强制性标准的规定。 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3 | 通风消防系统设计 | 与本节内容相关的主要技术规范：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《建筑设计防火规范》GB50016、《共建筑节能设计标准》GB50189、《声环境质量标准》GB3096、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981、《综合医院建筑设计规范》GB51039、《通风与空调工程施工质鼠验收规范》GB50243、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142、《锅炉房设计规范》GB50041。 1 当输送有腐蚀、易燃易爆等气体时，通风设备选型、风机及风道材质应满足规范要求。 |
| 4 | 环保措施设计 | 1 各类实验室及配电室等设备散热量大、可能散发有害气体、刺激气体或不良气味的场所是否设有合适的通风系统； 2 设有通风系统的场所是否有合理的通风气流组织，其送排风的组织是否可以保证有害气体、不良气体少向周围环境扩散。 |

第七章 工业化建造专项设计

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 总体要求 | 工业化建造项目是否按照《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》编制了工业化专项设计说明，深度是否满足要求。 |
| 2 | 装配率计算 | 是否按照《市政工程工业化建造评价标准》进行了市政工程各部分应用比例、装配率、结构工程计算分值等的计算，计算是否准确。是否符合《市政工程工业化建造评价标准》基本规定。 |
| 3 | 产业政策 | 是否符合《关于推动市政工程工业化建造的实施意见》（渝建科〔2021〕70号）等文件规定。 |
| 4 | 初步设计专家评审意见及批复执行情况 | 施工图设计文件是否对初步设计批复和专家审查意见的执行情况进行说明，市政项目各部分应用比例、装配率、结构工程计算分值等是否满足要求。 |
| 5 | 结构设计 | 包含主体结构、附属结构和连接构件等： 1 预制构件的结构类型选择是否合理。 2 预制构件纵横向分段方式是否合理。 3 预制构件的连接方式是否合理。 |
| 6 | 抗震设计 | 是否有抗震设计，要求同主体 |
| 7 | 施工方案 | 1 预制场地的选择是否合理可行。 2 总体施工方案、施工流程是否合理。 3 预制构件的制作、养护、运输、吊装、安装等的施工技术要求和质量验收标准是否合理。 |